## Slide 1: RESTABELECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MOMENTO DE CRISE, PÓS-DESASTRE POR INUNDAÇÃO
Autores: Alba de Oliveira Lemos
      Amauri Batista da Silva
      Gerardo Marcelo Cabral Guerra
      Luiz Marcos da Silva
      Ozildo Pereira de Arruda

## Slide 2: INTRODUÇÃO
População
Localização
Rede de abastecimento
Rede de esgotamento
Ação educativa

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Rio Una:
  Nascente a 900 de altitude, em Capoeiras/PE;
  Intermitente até Altinho;
  Principais afluentes:
    Margem direita: riacho Quatis, rio da Chata, rio Pirangi, rio Jacuípe e rio Caraçu;
    Margem esquerda: riacho Riachão, riacho Mentirosas, riacho do Sapo, rio Camevô e rio Preto.

## Slide 4: INTRODUÇÃO
Características
Área de Drenagem: 6705471906,19583 m²
Perímetro: 622318,40736 m
Comprimento do Eixo da Bacia: 174.400,644
Coeficiente de Compacidade: Kc= 2,12792
Fator de Forma: F= 0,220461
Índice de Circularidade: IC= 0,217640
Fonte: Adaptado de Monteiro et al. (2014).

## Slide 5: INTRODUÇÃO

## Slide 6: INTRODUÇÃO
Rompimento da adutora, interrompendo o abastecimento de água para a população.
Decretado estado de calamidade pública, por meio do Decreto nº 002/2017.
Jaqueira já apresentava problemas no abastecimento de água potável, em que boa parte da sua população recorria a fontes naturais ou outras formas de abastecimento (IBGE, 2010), utilizando fontes não seguras sem tratamento, apresentando riscos à saúde pública, o que foi agravado pelas inundações.

## Slide 7: OBJETIVO
Restabelecer o abastecimento da água para consumo humano em caráter emergencial para a população de Jaqueira

## Slide 8: METODOLOGIA
Avaliação situacional e levantamento da capacidade instalada.
Montagem e a operação da UMTA.
Recuperação da ETA.

## Slide 9: RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises da água manancial Bálsamo das Freiras, apresentaram turbidez de 192 UNT densidade de bactérias de CT > 2.419,6 números mais prováveis (NMP) e EC de 15,8 NMP.
Tratamento prévio, para reduzir a turbidez elevada da água bruta

## Slide 10: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Recuperação da ETA e realizado o conserto do gerador de energia da estação, bem como foram instaladas bombas dosadoras de sulfato de alumínio e de cloro e realizada a troca do leito filtrante, além de ser recuperada uma bomba de captação da água bruta.

## Slide 11: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a recuperação da ETA, foi iniciada a operação da UMTA, que, no período de 26 a 30 de junho, tratou a água do município, beneficiando cerca de 5.500 habitantes.
Volume médio de água tratada de 60 mil litros por dia.

## Slide 18: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 01 – Resultados das análises de turbidez (UNT) e de cloro residual livre (CRL) da água previamente tratada pela ETA e após o tratamento pela UMTA.
Data | Água previamente tratada pela ETA |  | Água tratada pela UMTA |  |  | 
 | UNT | CRL | UNT | CRL | CT | EC
26/06/2017 | NR | 10,1 | 0,34 | 2,2 | A | A
27/06/2017 | 4,04 | 2,5 | 0,98 | 2,3 | A | A
28/06/2017 | 6,61 | 1,0 | 2,25 | 5,0 | A | A
29/06/2017 | 15,30 | NR | 2,65 | 3,0 | A | A
30/06/2017 | 15,80 | NR | 2,51 | 2,0 | A | A

## Slide 21: CONCLUSÕES
Apesar do manancial Bálsamo das Freiras ter apresentado uma turbidez elevada, superior à capacidade de tratamento da UMTA, o seu uso foi viabilizado pelo tratamento prévio da água bruta, garantindo o fornecimento de água potável à população que se encontrava vulnerável, beneficiando cerca de 5.500 pessoas.
A operação da UMTA, após o desastre, permitiu a recuperação e reativação da ETA, que estava sem operar há 14 anos, a qual manteve a continuidade de sua operação após a finalização da missão com a UMTA.
As ações desenvolvidas dentro do Plano de Melhoria da Água de Jaqueira subsidiaram a atuação dos ACS, após as inundações no município, os quais, nos primeiros dias pós-desastre, visitaram a população orientando quanto ao tratamento e armazenamento da água e distribuindo a solução de hipoclorito de sódio à 2,5%.

## Slide 22: OBRIGADA! aolemos@gmail.com