## Slide 1: AVALIAÇÃO DE RISCOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA - PSA
Autores:
Lorrana Luiza de Oliveira
Técnica em Controle Ambiental e graduanda em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Goiás.
Nolan Ribeiro Bezerra
Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins, mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa.

## Slide 2
Objetivos
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusão
O índice de perdas na distribuição no ano de 2017 é de 28,78%. Para cada 100 m³ disponibilizados para distribuição aos usuários dos serviços em Formosa, a Saneago perde 28,78 m³ (SNIS, 2015).
Na região Centro-Oeste o índice de Perda chega a 31,29% (SNIS, 2015).
Problemas não detectados e, ou, não solucionados em tempo hábil.
Limitações inerentes ao controle laboratorial da água para consumo humano (WHO, 2011).

## Slide 3
Objetivos
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusão
Água Segura
Plano de Segurança da Água - PSA
WHO, 2011 e BRASIL, 2011

## Slide 4
Objetivos
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusão
  Identificar as variáveis de riscos e os eventos perigosos na rede de distribuição;
  Realizar a simulação hidráulica e de qualidade da água na rede de distribuição (EPANET);
  Caracterizar os riscos e proposição das medidas de controle.

## Slide 5
Objetivos
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusão
Área de estudo
365 km de extensão
60 bairros
36.726 ligações de água
VT= 151.724 L/s

## Slide 6
Objetivos
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusão
Q= 220 L/s
Q= 100 L/s
Q=74 L/s
Tecnologia Hidrogerox
Área de estudo

## Slide 7
Objetivos
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusão
Etapa 1: Descrição da Rede de Distribuição (Dados secundários dos anos de 2014, 2015 e 2016 disponibilizados pela SANEAGO e Dados Primários (entrevistas com os operadores e inspeção in loco)
Etapa 2: Simulação hidráulica da água na rede de distribuição por meio do EPANET, versão 2.0
Etapa 3: Sistematização e análise dos dados com o uso de estatísticas descritiva. Identificação de eventos perigosos considerando as seguintes variáveis: física, hidráulica e de qualidade da água, por meio do uso de check list (lista de verificação). Caracterização de riscos (Matriz de Priorização de Riscos) e proposto as medidas de controle
Etapa 4: Monitoramento Operacional
Melhoria Contínua
Atividades
Preliminares
1
2
3
4
5
Etapa 5: Proposição de planos de rotinas e emergências e comunicação.
Métodos

## Slide 8
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Fonte: Adaptado de ISO 31000 (2009) e Validado Bezerra (2018)
Matriz de Priorização de Risco

## Slide 9
Estado de conservação dos reservatórios insatisfatório (R1, R2, R9 e R11 Risco Alto)
Inexistência de controle de acesso de pessoas e animais (R1, R2 e R9 a 10 Risco Alto)
Acúmulo de sedimentos (R1 a 3; R11 a R14 e R17 e R17 Risco Moderado) (R6 Risco Alto)
Ausência de monitoramento do nível de água nos reservatórios (Sem Riscos)
Contaminação por entrada de água externa (R1 e R2 Risco Alto)
Dificuldade em manter-se o residual de cloro (R9 a R12; R14 e R17 Risco Alto)
Deterioração da qualidade da água reservada (R1 e R8 Risco Alto)
Insuficiência de reserva para atender as variações horárias de consumo (Sem Riscos)
Operações de limpeza e manutenção ineficientes (R11 Risco Moderado)
Ausência de monitoramento da qualidade da água na saída do reservatório (R14 a R16 Risco Alto)
Ausência de monitoramento de macromedição na saída do reservatório. (R1 e R7 Risco Moderado)
Eventos perigosos nos reservatórios:
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão

## Slide 10
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Tabela 1: Caracterização dos riscos à saúde nos reservatórios, junho de 2017

## Slide 11
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Tabela 2a: Eventos perigosos e caracterização dos riscos na rede de distribuição, 2017

## Slide 12
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Eventos perigosos e caracterização dos riscos na rede de distribuição
Tipo e Idade das tubulações:
O envelhecimento do material ocasiona falhas e rupturas além de apresentarem maiores incrustações que favorecem o decaimento do teor de cloro residual.
As idades que as tubulações de diferentes materiais começam a apresentar falhas estipuladas na tabela 4 foram determinadas a partir de estudos de Herz and Lipkow (2002) e adaptadas por MORENO (2009).
Figura 2: Idade das tubulações, 2016

## Slide 13
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Verificou-se algumas pressões abaixo de 10 mca em sua maioria no Parque Laguna e acima de 40 mca na maioria dos bairros do município.
Pressões altas comprometem a resistência das tubulações contribuindo para o aumento de vazamentos devido a rupturas frequentes, já pressões abaixo de 10 mca comprometem a qualidade pois as tubulações ficam mais vulneráveis a contaminação (MORENO, 2009).
Tabela 2b: Eventos perigosos e caracterização dos riscos na rede de distribuição, 2017

## Slide 14
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Figura 4: Mapa de pressões na rede de distribuição do município de Formosa-GO às 11:00 h, 2017.

## Slide 15
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Tabela 3: Quantidade de vazamentos reparados nos anos 2015 a 2017
Fonte: Relatório da companhia de abastecimento local, 2017

## Slide 16
Tabela 2c: Eventos perigosos e caracterização dos riscos na rede de distribuição, 2017
Presença de compostos de inseticidas, herbicidas e pesticidas no manancial, constatados nos resultados dos parâmetros 2,4 diclorefenol, malation e paration com valores acima do permitido.
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Em estudos realizados por Health Canada (2008), a coagulação não se mostrou eficaz na remoção da malationa da água. As técnicas convencionais de tratamento não são eficientes na remoção dessas substânciais químicas (HEALTH CANADA, 2008).

## Slide 17
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Figura 3: Monitoramento dos dados de qualidade da água na rede de distribuição no período de 2014-2015, do munícipio de Formosa- GO

## Slide 18
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Tabela 3: Monitoramento operacional para eventos perigosos identificados

## Slide 19
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Tabela 3: Monitoramento operacional para eventos perigosos identificados

## Slide 20
A ferramenta EPANET e o PSA vem auxiliando as Companhias de abastecimento na gestão eficaz da rede de distribuição.
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
Observou-se que os maiores riscos estão associados as variáveis físicas e hidráulicas tanto nos reservatórios quanto nas tubulações da rede de distribuição tendo em vista que a manutenção da qualidade na rede de distribuição depende das condições da rede relacionados as essas variáveis.
Os maiores riscos detectados nos reservatórios foram estado de conservação insatisfatório, inexistência de controle de acesso de pessoas e animais, contaminação por entrada de água externa, dificuldade em manter-se o residual de cloro, deterioração da qualidade da água reservada devida a insuficiência de procedimentos de limpeza, ausência de monitoramento da qualidade da água na saída de alguns reservatórios de pequena capacidade.
A implementação do PSA no sistema de abastecimento possibilitou um maior conhecimento e informação da equipe da companhia de abastecimento local sobre a rede de distribuição.

## Slide 21
Objetivos
Problema
Metodologia
Resultados
Conclusão
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR/ISO: 31000: Gestão de riscos: Princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.
ASSOACIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNCIAS. NBR/ISO/IEC:31010: Gestão de riscos – Técnicas para o processo de avaliação de riscos. Rio de Janeiro, 2012. 96 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12218: Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Rio de Janeiro, 1994.
BASTOS, R. K. X., HELLER, L., PRINCE, A. A., BRANDÃO, C. S., COSTA, S. S., BEVILACQUA, P. D., ALVES, R. M. S. Boas práticas no abastecimento de água. Procedimentos para a minimização de riscos à saúde. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 252p. 2007b.
BRASIL. Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Ministério da Saúde, Brasília, série E, 2011.
HERZ, R. e LIPKOW, A. (2002). Life cycle assessment of water mains and sewers. Water, Science and Technology, v.2, n.4, p.51-72.
LeCHAVALLIER M.W. (1990). Coliform regrowth in drinking water: a review. Journal of the American Water Works Association, v. 82, p. 74-86.
MORENO, José. Avaliação e Gestão de Riscos no Controle da Qualidade da Água em Redes de Distribuição: Estudo de Caso. 2009. 579p. Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2009.
ROSSMAN, Lewis A. EPANET 2. Users Manual. U.S. Environmental Protection Agency – EPA. 200p. 2010. Cincinnati, Ohio. Disponível em: <http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/epanet.html> Acesso em: 10 de abril de 2017.
WHO - World Health Organization. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Guidelines for Drinking Water Quality [electronic resource]: 4rd ed. 2011.

## Slide 22
Agradecimentos
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) Edital Nº 003/2015
Profª Nolan Ribeiro Bezerra
nolanbezerra@gmail.com
(62) 996885360