## Slide 1: Discussão dos Resultados da Pesquisa: Novos Caminhos para o Setor
Painel na 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE
Biogás de Reatores Anaeróbios: Estado da Arte no Brasil

## Slide 2
Produção esperada de biogás
x
Produção medida de biogás

## Slide 3
DQO convertida em lodo
~15%
DQO convertida em CH4 e perdida dissolvida no efluente
~ 13%
  Rotas de conversão de DQO e fluxos de metano
DQO convertida em CH4 e recuperada no biogás
DQO convertida em CH4 e perdida devido a vazamentos
Carga de DQO afluente ao reator
A matéria orgânica (DQO) removida no reator anaeróbio é convertida prioritariamente em metano e em lodo, mas a recuperação do metano no biogás tem ficado abaixo do esperado
Carga de DQO não removida (perdida com o efluente)
~ 35%
~ 30%
DQO utilizada para a formação de H2S
~ 5%
DQO convertida em CH4 e perdida como gás residual
~ 2%
~ 45% da DQO é convertida em CH4, mas boa parte do CH4 formado não é recuperado

## Slide 4
Porquê não se consegue recuperar todo o metano produzido?

## Slide 5
Principais causas da baixa recuperação de metano e biogás nos reatores UASB tratando esgoto doméstico
Perda de metano dissolvido no efluente
  Cerca de 30 a 40% do metano formado é perdido com o efluente
Vazamentos
  Através dos coletores de gás (fissuras, tampas não herméticas)
  Através dos tubos e conexões
Contribuição de água de chuva
  Reatores que tratam esgoto muito diluído produzirão menos biogás e, proporcionalmente, perderão mais metano dissolvido no efluente
Acúmulo de escuma no interior dos coletores de gás
  Pode causar a ruptura da estrutura do coletor de gás
  Pode dificultar a passagem do biogás, provocando a sua saída/perda para o compartimento de decantação do reator
  Ausência de dispositivos de remoção ocasionam perdas de biogás

## Slide 6
Quanto de biogás temos conseguido produzir e recuperar nas ETEs monitoradas pelo Projeto Probiogás?

## Slide 7
Resultados previstos para diferentes cenários
Avaliação das produções específicas de metano (Nm3CH4/kgDQOremov) em 5 ETEs que participaram do projeto de medição de biogás
Melhor cenário
Cenário Típico
Pior cenário
Resultados obtidos nas 5 ETES

## Slide 8
Perspectivas para o setor

## Slide 9
Reatores UASB no Brasil
  População urbana no Brasil (152,6 milhões de habitantes)
  Universo amostral: 1439 ETEs (73,7 milhões de habitantes)

## Slide 10
Reatores UASB ≈ 45% das ETEs inventariadas
Tecnologia bastante utilizada para estações de todos os portes
Universo Amostral: 1439 ETEs
Aplicações para diferentes escalas populacionais
Total de 637 reatores UASB inventariados
Reatores UASB no Brasil

## Slide 11
Universo Amostral: 1439 ETEs
Aplicações para diferentes escalas populacionais
≈ 23 milhões de habitantes
Reatores UASB no Brasil

## Slide 12
Rendimento volumétrico de biogás: 211,1 NLCH4.kgCOD-1removida
Rendimento de metano: 158.3 NLCH4.kgCOD-1removida
PCI (CH4): 9,97 kWh.m-3CH4
Eficiência de conversão elétrica: 30 %
Eficiência de conversão térmica: 40%
Principais premissas
Potencial de produção de biogás nos reatores inventariados (637)
Reatores UASB no Brasil

## Slide 13
Potencial de produção de energia elétrica representa cerca de 13% da demanda do setor
Reatores UASB no Brasil
Suficiente para o abastecimento de 65.352 residências/mês
Potencial de produção de energia elétrica nos reatores de maior porte (54)

## Slide 14
Cocção de alimentos, aquecimento de água, sanitização do lodo para uso agrícola nas imediações da ETE
Possibilidade de redução em até 53% do volume de lodo transportado para aterro sanitário
Reatores UASB no Brasil
Potencial de produção de energia térmica nos reatores inventariados

## Slide 15
Obrigado!
Carlos Chernicharo