## Slide 1
Christoph Platzer
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DO BIOGÁS
PRODUZIDO EM REATORES UASB
Resultados Preliminares do Projeto de Medições

## Slide 2
(CHERNICHARO, et al 2015)

## Slide 3
Vazamentos e dissolvido no efluente
Para avaliar a viabilidade do aproveitamento do biogás gerado:
aprofundar o entendimento sobre a quantidade de biogás efetivamente disponível para aproveitamento
Projeto de medições em andamento do PROBIOGÁS (fruto de uma cooperação técnica entre a SNSA do Ministério das Cidades e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH -GIZ).
Notes: Inserir slide introduzindo o projeto  slide 4
Figura

## Slide 4
Região Sul : 4 ETEs
Região Centro-Oeste: 4 ETEs
Região Sudeste: 11 ETEs
ETE visitadas
Materiais e Métodos

## Slide 5
Notes: Diagnóstico especializado

## Slide 7
ETE | Reator | DQO afluente (mg/L) | Vazão de esgoto (l/s) | População de projeto (hab.) | Temp. média anual (oC) | Pluviometria (mm/a)
A | UASB | 517 | 371,85 | 198.000 | 16,80 | 1500
C | RALF | 472 | 87,86 | 64.800 | 20,00 | 1400
D | UASB | 1099 | 91,49 | 100.000 | 18,00 | 1540
E | UASB | 752 | 300,00 | 200.000 | 20,00 | 1350
F | UASB | 470 | 433,57 | 250.000 | 20,00 | 1350
J | UASB | 398 | 76,44 | 48.600 | 23,00 | 1000

## Slide 11
Medidor de composição
Notes: Juntar para 2

## Slide 15
Nm3 biogás/kg DQO removida
Nm3 biogás/m3 esgoto tratado
Nm3 biogás/hab.d
Nm3 CH4/kg DQO removida
Nm3 CH4/m3 esgoto tratado
Nm3 CH4/hab.d

## Slide 16
Médias horárias
Conjunto de dados elevado
Variações ao longo do tempo e de estação para estação
Trechos em branco = períodos que foram excluídos da análise
Picos horários de produção de gás
Notes: Colocar uma só

## Slide 17
Médias horárias
O2 , CO2 e CH4= pouca variação.
H2S = maior variação.
Períodos em branco = entrada de ar
Séries históricas – Composição do Biogás
80%

## Slide 18
Composição do biogás
Cabral (2016)

## Slide 19
Composição do biogás
H2S: maior variação de 225 a 4500 ppm, com médias entre 1500 a 2000 ppm
 necessidade de tratamento
75% abaixo de 2400 ppm
2500 ppm Tratamento principal
Cabral (2016)

## Slide 20
Cabral (2016)

## Slide 21
Cabral (2016)

## Slide 22: Resultados e Discussão
Análise de fatores de influência – ETE A
45
Vazão de biogás
Vazão de esgoto
Carga removida
DQO
Temperatura
Precipitação
Notes: Recentes estudos em reatores UASB, tem encontrado concentrações de metano na faixa superior indicada na Tabela 2. Grandin (2013) apresentou valores de 79% de CH4 para a ETE Piçarrão em Campinas – SP, Rosa et al. (2016) 78% para a ETE Laboreaux em Itabira-MG, ambos através de análises cromatográficas e Cabral et al. (2015) de 75 a 85% ao analisar o comportamento de uma semana de medições online.

## Slide 23
PARÂMETRO | Vazão de Biogás
Vazão de esgoto | 
Precipitação | 
DQO afluente | 
Carga removida | 
Temperatura | 
Matriz de correlações entre as variáveis - ETE A
Método de Spearman, significância ao nível p <,05000 (5%).
Resultados e Discussão
46
Cabral (2016)
Notes: Será que coloco surgindo no slide anterior? ETE A.

## Slide 24: Resultados e Discussão
Chart: Pluviometria (mm)
| 42217 | 42218 | 42219 | 42220 | 42221 | 42222
Pluviometria (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tesg (ºC) | 25 | 26 | 25 | 25.5 | 26 | 25.5
47
Análise de fatores de influência – ETE C
Período de estiagem
Cabral (2016)

## Slide 25: Resultados e Discussão
48
Análise de fatores de influência – ETE C
Período com chuvas
Cabral (2016)
Notes: Integrar os slides

## Slide 26: Resultados e Discussão
55
Relações unitárias
1 Classificação: ST = Situação típica, PS = Pior Situação, APS = Abaixo da pior situação
Cabral (2016)

## Slide 27
Chart: Custos Anualizados em R$
| CAPEX | OPEX | Receita | Saldo
R$ 4,00 por EURO | -248470.8843 | -207043.7729 | 570900.9018 | 115386.2445
Resultados
Objetivo 3 – Potencial de geração de energia
Viabilidade econômica de sistema de aproveitamento de biogás em UASB
Unidade de co-geração 200 kWel.
Cambio de R$ 4,00 por EURO
TIR real de aprox. 7 % (livre de inflação)

## Slide 28: Resultados e Discussão
Potencial de geração de energia e potência do motogerador
56
ETE | Potência instalada (kWel) |  | Diferença | %
 | Situação atual | Situação típica |  | 
A | 134 | 302 | 168 | 125%
C | 57 | 88 | 31 | 54%
D | 122 | - | - | 0%
F | 397 | - | - | 0%
J | 33 | 52 | 19 | 58%
Cabral (2016)
Notes: escrever

## Slide 29
Conclusões
Produção de biogás e energia
Atingir 17 l/hab.d, 89 l/m3 de esg e 179 l/kg DQOremovida.
Geração de energia elétrica específica de 17,8 kWh/hab.a.
Objetivo 3 – Potencial de geração de energia
Potência instalada de 20,4 kW a cada 10 mil habitantes equivalentes.
Potencial de geração de energia
64

## Slide 30
Agradecimentos
Agradecimentos
66
Probiogás
Ministério das Cidades;
GIZ;
Águas do Brasil;
CAESB;
COPASA;
SAAE Itabira;
SABESP;
SANASA;
SANEPAR;
SANESUL; e
SeMAE Rio Preto.

## Slide 31
Obrigado pela atenção!
66

## Slide 32
66
Christoph Platzer
chr@rotaria.net
(48) 3234 3164