## Slide 1
CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO DA
BARRA DA LAGOA – FLORIANÓPOLIS/SC
REALIZAÇÃO
APOIO/EXECUÇÃO
FINANCIADORAS
Eng. Guilherme Violato Girol
guilhermegirol@gmail.com

## Slide 2: PROGRAMAÇÃO
SOBRE O PROJETO;
objetivos PROPOSTOS;
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO;
DADOS DO SETOR DE ESTUDO;
CAMPANHAS DE CAMPO;
CALIBRAÇÃO DO MODELO Hidráulico;
Análise dos resultados;
Proposição de melhorias.

## Slide 3: SOBRE O PROJETO
Rede de pesquisa: finep, univali (Itajaí/SC), uem (Maringá/PR), ufms (Campo Grande/MS);
SISTEMA PILOTO: Setor de abastecimento de água da Barra da Lagoa/Florianópolis (CASAN);
FERRAMENTAS UTILIZADAS: WaterCAD, ArcGIS, AutoCAD;
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO: Tubos de Pitot, Maletas Pitométrica e Dataloggers de Pressão.

## Slide 4: OBJETIVOS PROPOSTOS
MODELAGEM HIDRÁULICA DO SETOR PILOTO;
CALIBRAÇÃO E AJUSTES DO MODELO;
PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS.

## Slide 5: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO
O QUE DEVEMOS CONSIDERAR ANTES DE MODELAR UM PROJETO?
Objetivo pretendido;
Complexidade do problema;
Dados e informações disponíveis;
Software a ser utilizado;
Exigência do cliente;
Recursos financeiros disponíveis;
Tempo para elaboração do projeto;
Qualidade dos dados.

## Slide 6: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO

## Slide 7: DADOS DO SETOR DE ESTUDO
Empresa: CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento;
Cidade: Florianópolis/SC;
Setor: Barra da Lagoa;
Número de ligações: 2.278*;
População: 15.212**.
* CASAN (JAN/2015)
** IBGE (2014)

## Slide 8: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO
Cadastro
Técnico
Curvas de
Nível
Espacialização do
Cadastro Comercial

## Slide 9: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO
Consolidação dos dados no software WaterCAD.

## Slide 10: CAMPANHAS DE CAMPO

## Slide 11: CAMPANHAS DE CAMPO - PRESSÃO

## Slide 12: CAMPANHAS DE CAMPO - PRESSÃO

## Slide 13: CAMPANHAS DE CAMPO - VAZÃO
MEDIÇÃO EM 13/07/2014
VOLUME DISPONIBILIZADO = 1.536,72 m³
VAZÃO MÉDIA DE CONSUMO = 17,78L/s >> 64,0m³/h
MEDIÇÃO EM 28/12/2015
VOLUME DISPONIBILIZADO = 2.811,72 m³
VAZÃO MÉDIA DE CONSUMO = 32,54L/s >>117,14m³/h
Chart: Vazão [L/s]
| 42001 | 42001.041666666664 | 42001.08333321759 | 42001.124999826388 | 42001.166666435187 | 42001.208333043978 | 42001.249999652777 | 42001.291666261575 | 42001.333332870374 | 42001.374999479165 | 42001.416666087964 | 42001.458332696762 | 42001.499999305554 | 42001.541665914352 | 42001.583332523151 | 42001.624999131942 | 42001.66666574074 | 42001.708332349539 | 42001.74999895833 | 42001.791665567129 | 42001.833332175927 | 42001.874998784719 | 42001.916665393517 | 42001.958332002316 | 42001.999998611114
 | 27.5417 | 24.175 | 20.7917 | 18.675 | 16.8417 | 16.4583 | 17.5083 | 21.725 | 29.05 | 37.1 | 42.0083 | 43.9917 | 43.025 | 41.6417 | 41.675 | 38.825 | 37.275 | 39.4833 | 42.7667 | 40.2667 | 38.5667 | 36.0667 | 34.2167 | 31.3583 | 27.5083
 | 14.4333 | 13.1 | 11.6667 | 11.2333 | 10.7 | 10.4333 | 10.4333 | 12.1333 | 15.1 | 19.4 | 23.6667 | 25.8667 | 26.2 | 26.1333 | 25.1333 | 23.2333 | 19.7667 | 18.9 | 18.8 | 18.9667 | 19.7333 | 18.8667 | 17.3333 | 15.6333 | 13.36

## Slide 14: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Para utilizar o modelo hidráulico para fins de projetos, estudos, planejamento, operação, entre outros, é necessário que o mesmo seja calibrado (ajustado);
Não existe calibração se não houver dados de campo;
É necessário adotar um período no qual as medições foram realizadas sem “anomalias”;
Foram selecionados os dia 13 de julho de 2014 e o dia 15 de janeiro de 2015 como referência para os ajustes.

## Slide 15: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Setores
de calibração

## Slide 16: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Setores
de calibração

## Slide 17: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Avaliação inicial – Vazão na saída do reservatório.

## Slide 18: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Avaliação inicial – Pressão na rede.

## Slide 19: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Para realizar o balanceamento do modelo para ajustá-lo por meio das vazões e pressões observadas, procedeu-se com os seguintes ajustes nos referidos setores:
SETOR DE MEDIÇÃO | AJUSTE MÉDIO REALIZADO
Ponto P2/P3 | 2,3 x Qbase
Ponto P4 | 1,47 x Qbase

## Slide 20: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Vazão na saída do reservatório.

## Slide 21: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Pressão no P1 – Fortaleza da barra.

## Slide 22: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Pressão no P2 – Servidão Maria do Mar.

## Slide 23: CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
Pressão no P4 – Centro da barra.

## Slide 24: ANÁLISE DOS RESULTADOS
Pressões na rede
JUL/2014
Perda de carga na rede
> 8 m/km
JUL/2014

## Slide 25: ANÁLISE DOS RESULTADOS
Pressões na rede
JAN/2015
Perda de carga na rede
> 8 m/km
JAN/2015

## Slide 26: PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS
Inserção de uma VRP – Válvula Redutora de Pressão para trabalhar ativa durante o período da baixa temporada;
Realizar reforços/substituições de redes em locais apontados com elevada perda de carga;
Instalação de um macromedidor eletromagnético na saída do reservatório e integração do mesmo com o sistema de telemetria;
Instalação de sensores de pressão na rede em locais estratégicos e integração do mesmo com a telemetria;
Revisão e melhoria do cadastro técnico e comercial;
Monitoramento diário das vazões mínimas noturnas por meio do acompanhamento do Fator de Pesquisa;
Atividades periódicas de geofonamento.

## Slide 27: PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS
Reforço PEAD 110 Centrinho = 650 metros
INSERÇÃO DE VRP
SETTING = 40 mca
Reforço PEAD 110 Fortaleza = 750 metros

## Slide 28
CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO DA
BARRA DA LAGOA – FLORIANÓPOLIS/SC
REALIZAÇÃO
APOIO/EXECUÇÃO
FINANCIADORAS
Eng. Guilherme Violato Girol
guilhermegirol@gmail.com
OBRIGADO!!