## Slide 1: UTILIZAÇÃO DA MODELAGEM NUMÉRICA DE REDES PARA REDUÇÃO DE PERDAS E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Autores:
Rafael Madeiro da Silva - Tecnólogo em Hidráulica e Saneamento Ambiental
Andreia da Silva Nascimento - Tecnóloga em Hidráulica e Saneamento Ambiental
Prof. Me. Luiz Eduardo Mendes - Tecnólogo em Obras Hidráulicas e Engenheiro Civil
Marcio Henrique de Toledo Almeida - Engenheiro Civil

## Slide 2
Segundo TSUTIYA (2001), em geral, para produzir 1m³ de água potável é necessário cerca de 0,6kWh;
No caso do município de Guarulhos, o gasto médio de energia é de 2,74 kWh para produzir 1m³ de água potável;
O valor pode variar dependendo das condições de topografia do local onde está instalado o sistema de distribuição de água;
O aumento nas perdas de água acarreta em desperdício de energia elétrica
Desperdício de energia elétrica decorrente de perda de água

## Slide 3
Apresentar a utilização da modelagem numérica, através do simulador hidráulico EPANET, operando em conjunto com um módulo de otimização que utiliza o algoritmo genético, com a finalidade de melhorar as rotinas operacionais na utilização de inversores de frequência e permitir a redução do consumo de energia elétrica e de perdas de água na distribuição de água.
Objetivo

## Slide 4
Materiais e métodos
Construção do modelo físico
Extração de dados do SIG
Informações de Topologia
Modulo de customização do EPANET, onde extraiu-se dados:
características reais das tubulações, peças componentes das redes de distribuição de água;
dados de topografia da região e coordenadas geográficas de cada singularidade de rede.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE) da Zona de Macromedição e Controle Aníbal Martins, cuja área é atendida por uma estação elevatória de água, com potência instalada de 250 CV.

## Slide 5
Construção do modelo hidráulico base
Distribuição do consumo nodal
Foi utilizado a totalização dos volumes das micromedições anuais para que permanecem sazonais os consumos das diversas categorias de economias. A vazão calculada de cada nó, chamou-se de consumo base (Qb) e foi utilizado como referência para o cálculo das vazões ao longo das 24 horas do dia, durante todos os dias do ano.

## Slide 6
Construção do modelo hidráulico base

## Slide 7
Construção do modelo hidráulico base
Perfil de Vazão e Padrão de Consumo
Fc= Fator de Consumo
Qmt: Vazão macro medida no tempo t;
ΣCbt: Somatória dos consumos bases dos nós.

## Slide 8
Modelagem de Vazamentos
Estimou-se a perda por vazamentos no período da mínima vazão noturna em 80%, baseado em estudos de LAMBERT & THORNTON (2002) e utilizou-se o algoritmo genético desenvolvido por ARAÚJO (2005).
qvi equivale à vazão de vazamento no nó i;
pi representa a pressão no nó i;
ß é o expoente da pressão, cujo valor de laboratório para vazão de um orifício com saída para a atmosfera é da ordem de 0,5;
Ci coeficiente de vazão do orifício.

## Slide 9
O Algoritmo inicialmente calcula os fatores de consumo horário (fc) e estabelece-se um valor do coeficiente de vazamento (c);
O módulo customizado do programa Epanet simula a rede em modelo dinâmico empregando-se os dados obtidos. Em seguida o próprio modelo define um valor para o coeficiente de vazamento (c) e novos fatores de consumo horários (fc,t).
Algoritmo Genético

## Slide 10
Algoritmo Genético

## Slide 11
Curvas da bomba
Operação do Modelo

## Slide 12
Onde: H1 é a pressão no ponto crítico;
H2 é a pressão desejada para o ponto crítico; N1 neste caso, considera-se 1, rotação pré-estabelecida pelo fabricante; N2 índice de regulagem de velocidade de rotação para alcançar a pressão desejada.
Operação do Modelo

## Slide 13
RESULTADOS

## Slide 14
RESULTADOS

## Slide 15
RESULTADOS

## Slide 16
RESULTADOS

## Slide 17
RESULTADOS

## Slide 18
RESULTADOS

## Slide 19
Coutinho e Soares (2016) ressaltam que o EPANET não considera a mudança na curva de eficiência em função da velocidade de rotação. Portanto o estudo não considerou o impacto desta alteração no rendimento da bomba
RESULTADOS
Relatório de consumo de energia na bomba – sem controle de pressão
Relatório de consumo de energia na bomba – com controle de pressão

## Slide 20
Segundo GO (2013) o SAAE de Guarulhos consome em média de energia elétrica 2,74kWh para produzir 1,0 m3 de água potável
RESULTADOS

## Slide 21
CONCLUSÃO
O uso do algoritmo genético:
Estimar os ganhos com a redução de perdas reais;
Simular o funcionamento de dispositivos destinados a melhorar a operação do sistema de abastecimento de água;
O uso de uma curva padrão para a regulagem do inversor de frequência:
Redução das perdas reais de água decorrentes de vazamentos;
Redução das pressões no horário de menor vazão mesmo com bombeamento;

## Slide 22
CONCLUSÃO
Para sua eficácia:
Cadastro em ordem;
Medidores de vazão bem dimensionados e devidamente calibrados;
Monitoramento constante do ponto crítico.
Para melhorar as estimativas:
Calibrar o modelo;
Determinar o consumo médio no horário da mínima noturna;

## Slide 23
CONCLUSÃO
A partir do desenvolvimento deste estudo podemos vislumbrar outras possibilidades de pesquisa, tais como:
Implantação de curvas de regulagem para o inversor de frequência específica para feriados e fins de semana e/ou diferentes regulagens em função da sazonalidade do perfil de consumo durante o ano;
Determinação do impacto na curva de eficiência da bomba em função das alterações na velocidade de rotação;
Determinação da interferência da submedição na elaboração do perfil de consumo.

## Slide 24
OBRIGADO!