## Slide 1
ETE BARÃO GERALDO
UASB + FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR

## Slide 2: ETE BARÃO GERALDO
Vazões e cargas orgânicas de projeto
(final 1ª etapa de implantação)
Vazão média: 240 L/s
Vazão máxima horária: 390 L/s
DBO média afluente à ETE: 300 mg/L
Carga de DBO afluente: 6.220 kg/dia
Vazões e cargas orgânicas atuais
(2017)
Vazão média: 91 L/s
Vazão máxima horária: 150 L/s
DBO média afluente à ETE: 185 mg/L
Carga média de DBO afluente: 1.455 kg/dia
Início de Operação: Setembro/2009
Corpo Receptor:
Ribeirão Anhumas
(classe 04)

## Slide 3
ETE BARÃO GERALDO
Fluxograma de Processo

## Slide 4: ETE BARÃO GERALDO
Reatores UASB
Número de módulos (1ª etapa de implantação): 3 un;
Número de reatores por módulo: 2 un;
Número total de reatores: 6 un;
Dimensões de 1 reator:
  Largura útil: 17,50 m;
  Comprimento útil: 17,00 m;
  Altura interna total: 5,20 m;
  Altura na zona gasosa: 0,60 m;
  Altura útil: 4,60 m;
  Altura do compartimento de decantação: 1,58 m;
  Altura do compartimento de digestão: 3,02 m;
  Volume útil: 1.368,5 m3;
  Área de decantação: 204 m2;
  Área de passagem para a zona de decantação: 68 m2;

## Slide 5
Características construtivas UASB:
  UASB fechado com laje de concreto;
  Alimentação por reator: 16 caixas de alimentação na parte superior do reator interligadas com 144 tubos flexíveis DN 75mm (1 ponto a cada 2,07m2 de área de fundo);
ETE BARÃO GERALDO
  Abas inclinadas do separador trifásico em lonas de poliéster revestidas com PVC;
  Câmaras de gás interligadas superiormente com as câmaras de decantação;
  Biogás coletado por tubulação DN 100mm;
  Número de câmaras de gás por reator: 5;
  Número de descargas de escuma por reator: 5 em DN 150mm;
  Número de descargas de lodo por reator: 2 em DN 100mm.

## Slide 6
ETE BARÃO GERALDO - Dimensionamento do UASB
ABNT: NBR 12209:2011
Tempo de detenção hidráulico no reator
≥ 8 h para Qméd
≥ 5 a 6 h para Qmax
Velocidade ascensional no compartimento de digestão do reator:
≤ 0,7 m/h para Qmed
< 1,2 m/h para Qmax
Velocidade de passagem do líquido da zona de reação (digestão) para a zona de decantação:
≤ 2,5 m/h para Qmed
≤ 4 m/h para Qmax
Taxa de escoamento superficial no decantador
≤ 1,2 m3/m2h para Qmax
Tempo de detenção hidráulico no decantador
≥ 1,5 h para Qméd
> 1,0 h para Qmax

## Slide 7
Parâmetros de desempenho para as vazões e cargas orgânicas de final de plano:
  Eficiência de remoção de DBO no UASB: 67% (65 a 70%)
  DBO do efluente do UASB: 100 mg/L
  Eficiência de remoção de SS: 75%
  SS do efluente do UASB: 75 mg/L
  Relação SSV/SS do lodo = 0,7
Produção de lodo (final 1ª etapa)
3.327 kgSS/dia = 108 m3/dia a 3%
Taxa de produção (final 1ª etapa)
0,535 kgSS / kg DBOaplicada
Produção de lodo (atual)
582 kgSS/dia = 16,1 m3/dia a 3,5%
Taxa de produção (atual)
0,40 kgSS / kg DBOaplicada
A taxa de produção de lodo exclusiva do UASB é de 0,28 kgSS / kg DBOaplicada, mas como ele recebe o lodo do descarte do pós-tratamento a taxa aumenta para 0,535 kgSS / kg DBOaplicada. O UASB promove a digestão de lodo descartado dos FBPs com redução de SSV de 20%, e também recebe líquidos retornados do desaguamento, com carga de sólidos correspondente a 5% dos lodos do processo.
ETE BARÃO GERALDO - Dimensionamento do UASB

## Slide 8
Produção de Biogás
Queimadores de Biogás: 1 flare aberto, com painel de controle automático, protetor e sensor de chama, ignição automática e piloto alimentado por GLP
ETE BARÃO GERALDO
Capacidade do queimador: 180 Nm3 biogás/h
Taxa de produção de biogás (final 1ª etapa):
70 a 140 NLbiogás/Kg DBOaplicada (75 a 85% CH4)
Vazão de biogás (final 1ª etapa):1.785 Nm3biogás/dia
Vazão de biogás (atual): 64 a 278 Nm3 biogás / dia

## Slide 9
Dimensões de 1 filtro:
Diâmetro útil: 18,50 m;
Altura do leito: 3,00 m;
Altura do fundo falso: 1,00 m;
Distribuidor rotativo:
    Diâmetro do distribuidor: 18,00 m;
    Número de braços distribuidores: 4;
    Diâmetro braço distribuidor: 200 mm;
    Diâmetro da coluna central: 400 mm;
Carga hidráulica na coluna central sobre o meio suporte:  1,5 m;
Distância entre o centro dos braços de distribuição até a superfície de enchimento: 0,6 m;
Faixa de vazão: de 35 l/s a 180 l/s.
ETE BARÃO GERALDO
Filtros Biológicos Percoladores
de Alta Taxa (FBP) – 3 unidades

## Slide 10
ETE BARÃO GERALDO
Enchimento do filtro - Leito com material suporte da biomassa:
  Tipo: enchimento plástico não estruturado (anéis plásticos);
  Material: polipropileno reciclado preto;
  Área específica: = 102 m²/m³;
  Índice de vazios: 92%;
  Densidade do material: 0,92 kg/l;
  Peso do enchimento limpo: 53 kg/m³;
  Diâmetro: 90 mm;
  Comprimento: 90 mm.

## Slide 11
Sistema de drenagem do filtro:
Área útil de drenagem (área de vazios) do sistema de apoio do material de enchimento: superior a 15% da área superficial do filtro, para adequada circulação de ar;
Área livre que comunica os canais dos drenos com a atmosfera: superior a 1% (desejável  5%) da área da superfície do filtro, para adequada circulação de ar;
Drenagem do fundo dos filtros: drenos e canais com declividade  1% e velocidade do líquido  0,6 m/s. Canais com seção molhada no máximo 50% da seção transversal, para a vazão máxima efluente do filtro.
Taxa de aplicação de DBO
por área de enchimento:
CA  10 g DBO/m².dia ou
CV  1,0 kg DBO/m3.dia
Taxa de aplicação superficial:
28 m3/m2.dia para Qmed e
 44 m3/m2.dia para Qmax
Configuração com facilidades para retrofit: os filtros biológicos funcionam atualmente como leitos percoladores para remoção de DBO, e numa etapa futura poderão funcionar afogados e sob aeração forçada, como Filtros Biológicos Aerados Submersos (FBAS), para remoção de DBO e nitrificação.
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 12
Decantadores Secundários – 3 unidades
Tipo: gravitacional, formato circular,
com poço central e limpeza mecanizada
com raspador de acionamento periférico
Dimensões úteis:
  Diâmetro: 22,00 m;
  Área: 380 m2;
  Profundidade junto à parede lateral: 3,20 m;
  Profundidade junto ao poço central: 3,95 m;
  Comprimento do vertedor: 69,1m.
ETE BARÃO GERALDO
Taxa de escoamento linear através do vertedor de saída
 380 m3/m.dia para Qmed
Taxa de escoamento superficial
< 24 m3/m2dia para Qmed
< 40 m3/m2dia para Qmax

## Slide 13
Recirculações de Lodo:
1ª etapa: retorno de lodo dos decantadores para a entrada dos Filtros Biológicos Percoladores (FBP) para garantir uma vazão mínima nestes quando a vazão afluente a ETE for insuficiente.
Etapa futura: recirculação de lodo dos decantadores para a entrada dos Filtros Biológicos Aerados Submersos (FBAS), com vazão de até 100% da vazão do dia de maior contribuição, visando a nitrificação do efluente.
Remoção do Lodo: tubulação no fundo dos decantadores com descarga hidráulica interligada a uma elevatória e linha de recalque até a caixa de alimentação dos reatores UASB.
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 14
Produção de lodo no pós-tratamento (1ª etapa)
Produção SS no FBP = 0,8 kg SS/kg DBOaplicada = 1.659 kg/dia
Produção SSV no FBP = 0,56 kg SSV/kg DBO aplicada = 1.161 kg/dia
Produção no decantador = 161 m3/dia a 1% de teor de sólidos, removido dos decantadores secundários e enviados aos UASBs
Produção de lodo no pós-tratamento (atual)
Produção SS no FBP = 0,8 kg SS/kg DBOaplicada = 384 kg/dia
Produção SSV no PBP = 0,56 kg SSV/kg DBO aplicada = 269 kg/dia
Produção no decantador = 37,3 m3/dia a 1% de teor de sólidos, removido dos decantadores secundários e enviados aos UASBs
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 15
Tratamento da Fase Sólida
Produção de lodo da ETE descartado dos UASBs
Taxa de produção de lodo da ETE (1ª etapa) = 0,535 kgSS / kgDBOaplicada
Lodo enviado ao desaguamento (1ª etapa)
3.327 kgSS/dia = 108 m3/dia a 3% de teor de sólidos
Taxa de produção de lodo da ETE (atual) = 0,40 kgSS / kg DBOaplicada
Lodo enviado ao tanque de estocagem de lodo (atual)
582 kgSS/dia = 16,1 m3/dia a 3,5% de teor de sólidos
Lodo enviado ao desaguamento (atual)
582 kgSS/dia = 13,8 m3/dia a 4,1% de teor de sólidos (lodo mais adensado devido retirada de sobrenadante no tanque de lodo)
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 16
Condicionamento químico do lodo
Polímero catiônico: produto em pó a 90% de teor ativo
Ponto de aplicação: misturador hidráulico do lodo adensado na entrada da prensa parafuso. Auxiliar de floculação para melhor separação de sólidos e desaguamento
Dosagem máxima: 12 kg polímero ativo/ tonelada sólidos
Consumo médio mensal atual: 180 kg/mês
Desaguamento do lodo
Desidratação Mecânica: 1 Prensa Parafuso
Capacidade da Prensa Parafuso: 7,0 m3/h
Produção de lodo desaguado/torta (final 1ª etapa)
13,7 m3/dia = 15,1 toneladas/dia a 22% de teor de sólidos
Produção de lodo desaguado/torta (atual)
2,5 m3/dia = 2,8 toneladas/dia a 21,4% de teor de sólidos
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 17: ETE BARÃO GERALDO
- PRENSA PARAFUSO

## Slide 18
Produtos Químicos
Hipoclorito de Sódio (NaOCL) – solução a 12% de teor ativo
Ponto de aplicação: produção de água de serviço
Dosagem: 3 a 8 mg NaOCl / L
Consumo médio mensal atual: 182 kg/mês
Função: desinfecção de pequena parcela do efluente tratado da ETE para utilização como água de serviço na limpeza de unidades de tratamento.
Antiespumante – solução isenta de silicone e óleos minerais
Ponto de aplicação: efluente tratado final da ETE
Dosagem: 0,3 a 1,5 mg/L (eventual)
Consumo mensal: 64 kg/mês (eventual)
Função: controle de espumas no efluente tratado, devido limitações do processo na remoção de detergentes/surfactantes do esgoto.
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 19
Neutralizador de odores
Nebulização do produto na atmosfera (diluição 1:100) em áreas descobertas e locais com emissões fugitivas de maus odores.
Painéis de comando com temporizadores e programadores de horários controlam automaticamente o tempo de aspersão e pausa do sistema, sendo o produto aplicado através de bombas dosadoras de alta pressão e linha de bicos aspersores.
ETE BARÃO GERALDO
Ponto de aplicação: Estação Elevatória de Esgoto Bruto; Filtros Biológicos Percoladores.
Consumo médio mensal atual: 392 L / mês

## Slide 20
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 21
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 22
ETE BARÃO GERALDO

## Slide 23: ETE BARÃO GERALDO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (kwh registrado no mês)

## Slide 24: ETE BARÃO GERALDO
Chart: Custo de Operação por m³ (Energia + Prod. Químicos + Lodo)
| EPAR CAPIVARI II | SAMAMBAIA | CAPIVARI I | BARÃO GERALDO | PIÇARRÃO | ANHUMAS
LODO | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05
QUÍMICOS | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.22
ENERGIA | 0.67 | 0.57 | 0.26 | 0.07 | 0.11 | 0.06

## Slide 25
ETE BARÃO GERALDO
VANTAGENS
Baixo custo de operação;
Baixo consumo de energia;
Baixo consumo de produtos químicos;
Baixa produção de lodo;
Simplicidade e facilidade operacional;
Efluente de boa qualidade para padrões não restritivos: remoção de DBO; remoção parcial de amônia e surfactantes quando operado em baixa carga;
Boa adaptação e desempenho para baixas vazões iniciais;
Compatibilidade para expansões futuras;
Possibilidade de aproveitamento energético do biogás.
DESVANTAGENS
Controle do sulfeto nas fases líquida, sólida e gasosa para evitar maus odores e corrosão, e proporcionar segurança do trabalho;
Maiores limitações para recebimento de efluentes não domésticos e produção de água de reúso.

## Slide 26
Sérgio Raimundo Grandin
Engenheiro e Coordenador TS3
(19) 3735-5693 – eteanhumas@sanasa.com.br