## Resolução Exercícios
[5 empty] | branco | valores iguais - cálculo manual e Excel
[5 empty] | cinza | diferenças não visíveis - cálculo manuale Excel
[5 empty] | amarelo | valores diferentes - cálculo manual e Excel
|  |  | Cálculo exato usando EXCEL |  |  | Cáluclo Manual (usando 3 casas decimais)
| DADOS DE ENTRADA |  | submersível | externo |  | Grupo 1 | Grupo 2
| Linha de Recalque |  | linha 20 Linha 20 – Poço 22 Laderas del Norte | linha 11 Estação Elevatória número 10 – PREPA
| Tipo de motor |  | submersível | externo |  | submersível | externo
| Potência instalada (kW) |  | 74.6 | 76.6 |  | 74.6 | 76.6
| Valor de substituição da moto-bomba (R$) |  | 11000 | 22000 |  | 11000 | 22000
Passo | Descrição | Fórmula | linha 20 | linha 11
1 | Volume elevado em 2 meses (m3) | dados | 173145 | 189216 |  | 173145 | 189216
2 | Altura manométrica (m) | dados | 107.24 | 86.55 |  | 107.24 | 86.55
3 | Energia consumida (kWh) em dois meses | dados | 86788.8 | 77659.2 |  | 86788.8 | 77659.2
4 | Quanto é o fator de uniformização (m3x100m))? | (1) X (2) / 100 | 185680.698 | 163766.448 |  | 185681 | 163766
5 | Qual é o nível de eficiência eletromecânica atual do seu equipamento? (kWh/(m3x100m)) | (3) / (4) | 0.46741 | 0.47421 |  | 0.467 | 0.474
6 | Qual é o nível de eficiência eletromecânica atual da sua moto-bomba? (%) | 0.2725 / (5) | 58.3% | 57.46% |  | 58.35% | 57.49%
Consulte e compare, tabelas de fornecedores de bombas, assim como normas de referência, ou em alternativa a tabela anexa (base México) e avalie o rendimento da moto-bomba respondendo às seguintes questões:
7 | Como avalia o rendimento da moto-bomba?(Bom, mediano, insatisfatório) |  | mediano | insatisfatório
8 | O que seria um bom rendimento para este equipamento? Em (%) |  | de 62 a 67% | de 72 a 91%
9 | O que seria um rendimento realista para este equipamento? Em (%) |  | 62% | 72% | 9 | 62% | 72% | 63% | 73% | 64% | 74% | 65% | 75% | 66% | 76% | 67% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91%
Exercício prático 2 - Calcule o potencial de economia e o período de retorno de uma substituição de moto bomba
Com um valor de eficiência que considere realista, calcule o potencial de economia nas seguintes unidades:
· kWh economizados por mês
· R$ economizados por mês
· kg de CO2 evitados por mês
Passo | Descrição | Fórmula | linha 20 | linha 11
10 | Qual é o nível de eficiência eletromecânica que considera realista para um equipamento em campo? (kWh/(m3x100m)) | 0.2725 / (9) | 0.43952 | 0.37847 | 10 | 0.44 | 0.378 | 0.433 | 0.373 | 0.426 | 0.368 | 0.419 | 0.363 | 0.413 | 0.359 | 0.407 | 0.354 | 0.349 | 0.345 | 0.341 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.321 | 0.317 | 0.313 | 0.31 | 0.306 | 0.303 | 0.299
11 | Qual é diferença entre o nível de eficiência atual e o nível de eficiência desejado / realista, isto é, o potencial de economia existente (kWh/(m3x100m))? | (5) – (10) | 0.027893 | 0.095735 | 11 | 0.027 | 0.096 | 0.034 | 0.101 | 0.041 | 0.106 | 0.048 | 0.111 | 0.054 | 0.115 | 0.06 | 0.12 | 0.125 | 0.129 | 0.133 | 0.138 | 0.142 | 0.146 | 0.15 | 0.153 | 0.157 | 0.161 | 0.164 | 0.168 | 0.171 | 0.175
12 | Qual é o volume bombeado em um mês? (m3) | (1)/ 2meses | 86572.5 | 94608 | 12 | 86572.5 | 94608 | 86572.5 | 94608 | 86572.5 | 94608 | 86572.5 | 94608 | 86572.5 | 94608 | 86572.5 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608
13 | Qual é a altura manométrica dessa instalação? (m) | (2) | 107.24 | 86.55 | 13 | 107.24 | 86.55 | 107.24 | 86.55 | 107.24 | 86.55 | 107.24 | 86.55 | 107.24 | 86.55 | 107.24 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55
14 | Qual é o potencial de economia mensal em (kWh)? | (11) x (12) x ((13)/100) | 2589.5692 | 7839.0742 | 14 | 2506.6894 | 7860.7895 | 3156.5719 | 8270.2056 | 3806.4543 | 8679.6217 | 4456.3368 | 9089.0379 | 5013.3788 | 9416.5708 | 5570.4209 | 9825.9869 | 10235.403 | 10562.9359 | 10890.4688 | 11299.8849 | 11627.4178 | 11954.9507 | 12282.4836 | 12528.1333 | 12855.6662 | 13183.1991 | 13428.8487 | 13756.3816 | 14002.0313 | 14329.5642
15 | Qual é o potencial de economia mensal em ($R)? (para simplificação use R$ 0,47/kWh) | (14) x 0,47 | 1217.0975 | 3684.3649 | 15 | 1178.144 | 3694.5711 | 1483.5888 | 3886.9966 | 1789.0335 | 4079.4222 | 2094.4783 | 4271.8478 | 2356.2881 | 4425.7883 | 2618.0978 | 4618.2138 | 4810.6394 | 4964.5799 | 5118.5203 | 5310.9459 | 5464.8864 | 5618.8268 | 5772.7673 | 5888.2226 | 6042.1631 | 6196.1036 | 6311.5589 | 6465.4994 | 6580.9547 | 6734.8952
16 | Qual é o potencial de economia mensal em (kgCO2)? (use 0,09305 kgCO2/kWh no Brasil) | (14) x 0.137 | 240.9594 | 729.4259 | 16 | 233.2475 | 731.4465 | 293.719 | 769.5426 | 354.1906 | 807.6388 | 414.6621 | 845.735 | 466.4949 | 876.2119 | 518.3277 | 914.3081 | 952.4042 | 982.8812 | 1013.3581 | 1051.4543 | 1081.9312 | 1112.4082 | 1142.8851 | 1165.7428 | 1196.2197 | 1226.6967 | 1249.5544 | 1280.0313 | 1302.889 | 1333.3659
17 | Consulte o valor de investimento para a substituição de uma moto-bomba nova. (R$) | (-) | 11000 | 22000 | 17 | 11000 | 22000 | 11000 | 22000 | 11000 | 22000 | 11000 | 22000 | 11000 | 22000 | 11000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
18 | Calcule o período de retorno do investimento em meses. | (17)/(15) | 9.0379 | 5.9712 | 18 | 9.3367 | 5.9547 | 7.4145 | 5.6599 | 6.1486 | 5.3929 | 5.2519 | 5.15 | 4.6684 | 4.9709 | 4.2015 | 4.7637 | 4.5732 | 4.4314 | 4.2981 | 4.1424 | 4.0257 | 3.9154 | 3.811 | 3.7363 | 3.6411 | 3.5506 | 3.4857 | 3.4027 | 3.343 | 3.2666
19 | Calcule o período de retorno do investimento em anos. | (18) / 12 | 0.75316 | 0.4976 | 19 | 0.77806 | 0.49622 | 0.61787 | 0.47166 | 0.51238 | 0.44941 | 0.43766 | 0.42917 | 0.38903 | 0.41424 | 0.35013 | 0.39698 | 0.3811 | 0.36928 | 0.35818 | 0.3452 | 0.33548 | 0.32628 | 0.31758 | 0.31136 | 0.30342 | 0.29588 | 0.29047 | 0.28356 | 0.27858 | 0.27221