## Slide 1
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAZÃO DAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Thiago Garcia da Silva Santim
Luiz Eduardo Mendes
Daniel Vinicius de Lima
Luiz Renato Azevedo Vicente Barboza

## Slide 2: Rede de ensino de Guarulhos/SP
A rede de ensino municipal é composta por:
Escolas: 139;
Professores: 4.373;
Alunos: 101.544.
Fonte: SMG / DPIE / Sistema Gestão Escolar (01/05/2015)

## Slide 3: SITUAÇÃO INICIAL
Instalações com deficiências como:
Volume reservado abaixo do recomendado;
Alimentação direta dos equipamentos hidráulicos;
Diâmetro do ramal, cavalete e alimentador insuficiente para o abastecimento satisfatório;
Vazamentos excessivos;
Bombas de recalque inoperantes.

## Slide 4: AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO
Crise no abastecimento da região metropolitana de SP e consequente redução no volume disponível para abastecimento: implantação de rodízio 24h por 24h;
Utilização da reserva mínima para consumo de 24h, prevista pela NBR 5.626/98 constantemente;
Das 139 unidades de ensino, 85 unidades de ensino passaram a depender de caminhão pipa para a garantia do abastecimento.

## Slide 5: MÉTODO DE AVALIAÇÃO
Vistorias para verificação do cumprimento:
  NBR 12218/94 para as redes do abastecimento público;
  NBR 5626/98 para as instalações prediais;
  Portaria nº 4456/84 que define o dimensionamento do volume a ser reservado;
  Portaria nº 24361/14 para o dimensionamento do ramal, cavalete e hidrômetro.

## Slide 6: MÉTODO DE AVALIAÇÃO
Componentes avaliados:
Diâmetro do ramal predial, cavalete e hidrômetro;
Diâmetro do alimentador predial;
Funcionamento dos registros compreendidos entre o ramal predial e a torneira de boia do reservatório inferior;
Diâmetro de entrada e saída da torneira de boia;
Volume de reservação;
Desnível da entrada de água do reservatório inferior com relação ao nível do cavalete;
Condições de operação do conjunto moto-bomba para recalque da água do reservatório inferior para o superior;

## Slide 7: MÉTODO DE AVALIAÇÃO
Na primeira fase do projeto, foram vistoriadas 45 escolas e feita a verificação da capacidade de vazão das instalações por meio da combinação da equação de Bernoulli com as equações de Fair-Whipple-Hsiao para tubos lisos e tubos rugosos, considerando a carga de pressão na entrada do cavalete de 10mca e a torneira de boia no ponto final do alimentador do tipo alta vazão (∆H ≈ 0).

## Slide 8: MÉTODO DE AVALIAÇÃO
Em que:
Q = vazão de abastecimento do reservatório [m³/s];
Z2 = altura da entrada de água no reservatório tendo como nível de referência o cavalete [m];
D = diâmetro do conjunto de tubulações [m];
L = soma dos comprimentos reais e virtuais de tubulação [m];
n, m, β = parâmetros da equação de perda de carga adotada em função do material da tubulação [m];

## Slide 9: RESULTADOS

## Slide 10: DISCUSSÃO
O SAAE Guarulhos emite a Declaração de Exigências Técnicas, documento no qual consta o dimensionamento do ramal predial, cavalete e reservação, sendo o atendimento a essa declaração pré-requisito para a ligação definitiva das obras novas;
Porém, ao término das obras, as construtoras mantinham a ligação provisória de obras ,resultando em escolas com cavaletes com diâmetros insuficientes e volume de reservação que não garante um dia de consumo.

## Slide 11: DISCUSSÃO
Todas as instalações vistoriadas apresentaram capacidade de vazão insuficiente para a demanda existente;
A torneira de boia com estrangulamento de seção, também foi uma ocorrência que merece atenção, pois em todas as unidades vistoriadas foram identificadas esse tipo de torneira de boia que restringe a vazão no alimentador predial, fato que aumenta o tempo de enchimento dos reservatórios.

## Slide 12: CONCLUSÃO
As adequações implantadas visaram o abastecimento dentro de um período inferior a 12 horas e a implantação de hidrômetros com rádio para a telemetria e controle dos vazamentos;
Como produto, ocorreu a redução da necessidade de caminhões pipa a serem enviados para as unidades educacionais, mantendo assim, estes caminhões aptos a atenderem outras demandas críticas, tais como as edificações da saúde.

## Slide 13: CONCLUSÃO
Estreitamento da relação entre SAAE Guarulhos e Secretaria da Educação de forma que a construtora não exerça o elo de ligação;
Início da segunda fase do projeto para adequação das outras 40 unidades escolares;
Fiscalização das obras das unidades de ensino pela prefeitura, sendo verificada o atendimento das exigências do SAAE Guarulhos e não apenas se na unidade de ensino há cavalete e caixa de inspeção.

## Slide 14: REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12218: Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Rio de Janeiro, 1994. 4p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 41p.
GUARULHOS. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Critérios para dimensionamento de hidrômetros utilizados nas ligações de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Portaria n° 24361 de 27 de novembro de 2014.
GUARULHOS. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Estabelece a tabela com fórmulas para cálculo do consumo de água. Portaria n° 4456 de 21 de setembro de 1984.

## Slide 15: Obrigado pela atenção.