## Slide 1
ANÁLISE DA PRIMEIRA ETAPA
João Henrique de Siqueira Quissak Pereira
Engenheiro Ambiental - Diretoria de Saneamento Ambiental - Prefeitura Municipal de Florianópolis
XX Exposição de Experiências Municipais
em Saneamento

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Classificação dos sistemas de esgotos urbanos (Tsutiya e Sobrinho, 1999):
Unitário (águas residuárias, de infiltração e pluvial – sistema único); Separador parcial (telhados e pátios junto); Separador absoluto (independentes).
Brasil predomina – Absoluto (necessário controle eficiente da destinação da água pluvial).
Villanueva et. al. , 2011 – destaca conexões clandestinas de esgoto à rede de drenagem – influencia na qualidade da água e projeto das estruturas de drenagem.
França et. al., 2006 – necessidade de fiscalização ininterrupta quando da utilização dos sistemas separadores.

## Slide 3
INTRODUÇÃO
Archela et. al., 2013 – presença de gorduras, materiais graxos e óleos no esgoto sanitário lançados sem um pré-tratamento (c.g.) ocasionando transtornos à operação e manutenção.
Liliamtis e Mancuso, 2003 – geração de maus odores na rede coletora (Pereira Barreto/SP) – decomposição de materiais orgânicos em decorrência de obstrução parciais ou totais (mau uso).
Braga et. al., 2013 – disposição adequada importante para conservação do meio ambiente e proteção da saúde pública – contaminação da água, solo, proliferação de vetores.
Wiecheteck e Vuitik, 2010 – dentro de um programa de despoluição de cursos d’água urbanos importância da verificação do lançamento de efluentes sanitários e análise qualitativa.

## Slide 4
INTRODUÇÃO
FLORIANÓPOLIS: importância da rede pública coletora – lençol freático elevado nas planícies e solo argiloso e raso nas encostas.
Passos e Orofino (2011) destacam a subutilização do sistema público de esgotamento sanitário.
Crescimento urbano acelerado, desordenado e sem a devida infraestrutura.
Atividades ligadas à pesca e maricultura / turismo afetadas.
Lei Municipal 239/2006 – Código Sanitário – obrigatoriedade da ligação à rede pública de esgotamento sanitário.
Lei Municipal 9400/2013 – aprovação e instituição do PMISB – estabelecimento de metas.
Atendimento por rede coletora e tratamento: 57%.

## Slide 5
Programa “Floripa Se Liga Na Rede” FUNDAMENTAÇÃO
Contrato de Programa PMF x CASAN
- comprovar documentalmente ao município e à Agência Reguladora a efetiva ligação das edificações na rede coletora de esgotos e de abastecimento de água, quando do início da operação do sistema;
Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico
  Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto
    Ação 113 - Efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto

## Slide 6: Parceria: Casan, SMHSA, Vigilância e Floram - Recursos provenientes da Casan - Convênio Casan x PMF - Contrato PMF x Avalius (contratada) - Período: outubro/2013 a dezembro/2015
Programa “Floripa Se Liga Na Rede”
Notes: Use um cabeçalho de seção para cada um dos tópicos, para que a transição seja evidente ao público.

## Slide 7
OBJETIVOS
Intensificar a fiscalização dos imóveis atendidos por rede pública de esgotamento sanitário do município visando à interligação de todos os imóveis atendidos pela rede pública;
Eliminar as ligações irregulares;
Reduzir o extravasamento de esgoto originado pelo lançamento irregular de águas pluviais, gordura e outros resíduos na rede pública de esgotamento sanitário;
Melhorar as condições sanitárias dos imóveis;
Promover a conscientização dos munícipes sobre a obrigatoriedade e importância da ligação adequada à rede pública de esgotamento sanitário;
- Proteger os recursos hídricos e prevenir a contaminação do solo e do lençol freático.

## Slide 8
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
1ª ETAPA
N
Notes: Esta é outra opção para um slide de Visão Geral usando transições.

## Slide 9: PROCEDIMENTO INSPEÇÃO
PORTAL
GEOPROCESSAMENTO
PMF
ORDEM DE SERVIÇO –
O.S.
MÓDULO SANEAMENTO
INSPEÇÃO
INADEQUADA
ADEQUADA
Não conectado a rede
Conectado parcialmente a rede
Água pluvial conectada a rede
Esgoto conectado a rede de esgoto
Ausência de cx de gordura
Cx de gordura sem sifão
Cx de inspeção obstruída
Ausência de cx de inspeção
Tampa da cx de inspeção lacrada

## Slide 10: Ordem de Serviço

## Slide 11: PROCEDIMENTO resumido INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO – imóveis inadequados após 2ª inspeção
SMHSA
Vigilância em Saúde Municipal
Proprietário Imóvel
Atestado de Regularidade emitido pela CASAN
Após 2 inspeções
CASAN/ Empresa cont.
Inadequada
Vigilância em Saúde Municipal
Adequada

## Slide 12
Geoprocessamento da Prefeitura
Situação das ligações de esgotos
Exemplo: Barra da Lagoa

## Slide 13: RESULTADOS e DISCUSSÃO

## Slide 14
Tabela 1: Situação das inspeções realizadas (quantidade de imóveis)
Localidades | Ligações adequadas | Ligações com inadequações | Total
Barra da Lagoa Cachoeira do Bom Jesus Canasvieiras Costa da Lagoa Ingleses Jurerê Lagoa da Conceição Ponta das Canas Total | 1229 425 1008 98 596 144 1417 362 5279 | 701 576 1064 57 897 382 888 668 5233 | 1930 1001 2072 155 1493 526 2305 1030 10512

## Slide 15
Tabela 2: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem)
Localidades | Ligações adequadas | Ligações com inadequações
Barra da Lagoa Cachoeira do Bom Jesus Canasvieiras Costa da Lagoa Ingleses Jurerê Lagoa da Conceição Ponta das Canas Total | 63,7 42,5 48,6 63,2 39,9 27,4 61,5 35,1 50,2 | 36,3 57,5 51,4 36,8 60,1 72,6 38,5 64,9 49,8

## Slide 16: Principais inadequações encontradas - Ausência de caixa de gordura: 5086 imóveis (Canasvieiras: 1101) – mais recorrente em todas as localidades, exceção aos Ingleses (inclui dimensão inadequada, não acesso e recebimento de outros efluentes) – grandes problemas para operação do sistema - Não conectado à rede de esgotamento sanitário: 2288 (Ingleses: 732) – rede mais recente; “problemas encobertos” - Ausência de sifão na caixa de gordura: 1484 (Barra da Lagoa: 321)

## Slide 17
Tabela 3: Percentagem das inadequações específicas regularizadas após reinspeção
Inadequação | Quantidade
Item 1: Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário Item 2: Ausência de caixa de gordura Item 3: Caixa de gordura sem sifão Item 4: Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário Item 5: Esgoto conectado a rede pluvial Item 6: Não conectado a rede de esgoto sanitário | 30,1 25,8 38,0 24,7 28,8 17,9

## Slide 18
Tabela 4: Imóveis regularizados por localidade após reinspeção
Localidades | Quantidade
Barra da Lagoa Cachoeira do Bom Jesus Canasvieiras Costa da Lagoa Ingleses Jurerê Lagoa da Conceição Ponta das Canas Total | 592 200 463 51 355 77 618 173 2529

## Slide 19
Tabela 5: Situação dos imóveis após reinspeção
Situação | Quantidade
Adequados após reinspeção Adequados após intimação Não adequados a serem enviados para fiscalização Não adequados pendente de intimação Não adequados com intimação encaminhada Total | 2232 297 902 2265 916 6612

## Slide 20
Gráfico 1: Situação dos imóveis após reinspeção (percentegem)

## Slide 21: - Foco atual: corretivo - Importância da atuação da Casan no momento da implantação (informação) e entrada em operação da rede (fiscalização) - Identificação das irregularidades e aumento da quantidade de móveis conectados de forma adequada à rede - Perenidade das ações e aumento da área; - Aperfeiçoamento do Sistema de Informações e gestão das informações (informatização completa do processo) e adequações no formulário da Ordem de Serviço; - Melhora na relação institucional entre os órgãos envolvidos;
Conclusões
Notes: Use um cabeçalho de seção para cada um dos tópicos, para que a transição seja evidente ao público.

## Slide 22: - Aumento do engajamento/conscientização da comunidade (desconhecimento da necessidade e forma adequada; resistência – imagem da Casan e custos iniciais); - Intensificação da atuação dos órgãos de fiscalização - Melhoria contínua dos serviços prestados pela contratada (qualidade, logística); - Subsídio para outras ações no município (exemplo: Rio do Brás – Canasvieiras) - Subsídio para elaboração de ações em outros municípios
Conclusões
Notes: Use um cabeçalho de seção para cada um dos tópicos, para que a transição seja evidente ao público.

## Slide 23
João Henrique de Siqueira Quissak Pereira
(jhsqpereira@gmail.com)
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!