## Slide 1
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MÓVEL PARA SISTEMAS PROVISÓRIOS NA SANASA
Autores:
José Gabriel Aboin Gomes Camargo
Luis Gustavo Alves de Lima
aaaaa
XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas/MG

## Slide 2
Campinas-SP
Estado de São Paulo
Campinas – 1.154.617 habitantes
Área Total 796 Km2 Área Urbana 389 Km2
Fonte: IBGE

## Slide 3
CONTEXTO ATUAL E PERSPECTIVA PARA 2016

## Slide 4
CONTEXTO HISTÓRICO
Lei Municipal 8838 de 1996.
Diversas ETEs com diferentes vazões e tecnologias de tratamento.
Volume de tratamento de esgoto de 2014 foi de 81% e a capacidade instalada atual é de 92%.
Atualmente temos 85 E.E.E.s devido a topografia acidentada e extensão do município.
Desenvolvimento do conceito de ETE Móvel – 2010.

## Slide 5
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
CEPT – TRATAMENTO PRIMARIO QUIMICAMENTE ASSISTIDO - Chemically Enhanced Prymary Treatment)
O processo se baseia na remoção de sólidos suspensos através de processos físico químicos de coagulação, floculação e sedimentação;
Tecnologia desenvolvida a 100 anos atrás voltou a ser utilizada entre 1960 - 70 com desenvolvimento de novos coagulantes e polieletrólitos;
Remove até 85% de sólidos suspensão, 60% de matéria orgânica e até 90% de fósforo mesmo sob altas taxas de aplicação superficial;
Promove a redução de dimensões das unidades subsequentes. Pode assimilar eventual sobrecarga orgânica e variação de vazão.

## Slide 6
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
MBBR – REATOR DE LEITO MÓVEL DE BIOFILME - (Moving Bed Biofilm Reactor)
O processo se baseia na adesão de colônia de microrganismos em anéis de material plástico que ficam em movimento no tanque de aeração formando o biofilme;
Tecnologia desenvolvida na Noruega entre 1980 e 1990 e consolidada atualmente;
Dispensa o tradicional reciclo de lodo encontrado em sistemas convencionais.
Possibilidade de se utilizar em sistemas reduzidos e compactos, além de dispor de grande flexibilidade;
Menor sensibilidade a choques de carga orgânica e hidráulica.

## Slide 7
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
Esquema teórico MBBR. Fonte: www.fixedfilmforum.com
Realização de ensaio de Jair Test

## Slide 8
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
A SANASA possui 5 ETEs que adotam a concepção CEPT + MBBR das quais 4 são Móveis:
  ETE Santa Lúcia, Campo Florido, Porto Seguro, Casas do Parque/Takanos.
ETE Abaeté sistema biológico móvel + preliminar e equalização em alvenaria.
ETE Abaeté
ETE Porto Seguro
ETE Santa Lúcia

## Slide 9
ETE MÓVEL CASAS DO PARQUE
Dados ETE Casas do Parque | Valor
População atendida | 1608 habitantes
Número de lotes (casas) | 402
Vazão média | 200m3/dia
Inicio de Operação | Setembro 2010
Remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) | 90% em média
Remoção SST | acima de 80 % em média
Remoção de Fosforo | acima de 80 % em média

## Slide 10
ETE MÓVEL CASAS DO PARQUE
Visão Geral da ETE
Vista geral dos tanques
Biomidia Fixa
Tanque de Equalização
Detalhe da biomidia
Soprador

## Slide 11
ETE MÓVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ITEM | COMPONENTES | CARACTERÍSTICA | VALOR | UNIDADE
1 | Peneira | Volume | 0,5 | m3
1 | Peneira | Comprimento | 1 | 1,00
1 | Peneira | Material | Fibra de Vidro | 
2 | Bombas Submersíveis de Elevatória Esgoto Bruto | Vazão | 15 | m3/h
2 | Bombas Submersíveis de Elevatória Esgoto Bruto | Pressão de descarga | 8 | m.c.a
3 | Caixa de Gordura | Volume | 4 | m3
3 | Caixa de Gordura | Comprimento | 2000 | mm
3 | Caixa de Gordura | Material | Alvenaria | 
4 | Tanque Pré Sedimentador | Volume | 18 | m3
4 | Tanque Pré Sedimentador | Diâmetro | 2800 | mm
4 | Tanque Pré Sedimentador | Altura | 1300 | mm
4 | Tanque Pré Sedimentador | Material | Fibra de Vidro | Conjugado com tanque de equalização

## Slide 12
ETE MÓVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ITEM | COMPONENTES | CARACTERÍSTICA | VALOR | UNIDADE
5 | Tanque de Equalização | Volume | 56 | m3
5 | Tanque de Equalização | Diâmetro | 2800 | mm
5 | Tanque de Equalização | Altura | 9100 | mm
5 | Tanque de Equalização | Material | Fibra de Vidro | 
6 | Bombas Submersíveis Elevatória 2 | Vazão | 17 | m3/h
6 | Bombas Submersíveis Elevatória 2 | Pressão de descarga Volume | 12,4 | m.c.a
7 | Container para CEPT e Biológico | Volume | 77,4 | m3
7 | Container para CEPT e Biológico | Comprimento | 12200 | mm
7 | Container para CEPT e Biológico | Altura | 2600 | mm
7 | Container para CEPT e Biológico | Largura | 2440 | mm
7 | Container para CEPT e Biológico | Material | Aço carbono | 
8 | Bombas Submersíveis Elevatória 3 | Vazão | 17 | m3/h
8 | Bombas Submersíveis Elevatória 3 | Pressão de descarga Volume | 12,4 | m.c.a

## Slide 13
ETE MÓVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ITEM | COMPONENTES | CARACTERÍSTICA | VALOR | UNIDADE
9 | Container- Casa de Maquinas | Volume | 38,4 | m3
9 | Container- Casa de Maquinas | Comprimento | 6060 | mm
9 | Container- Casa de Maquinas | Altura | 2600 | mm
9 | Container- Casa de Maquinas | Largura | 2440 | mm
9 | Container- Casa de Maquinas | Material | Aço carbono | 
10 | Biomidia MBBR | Carga Orgânica Volumétrica | 5 | kgDBO/m3.dia
10 | Biomidia MBBR | Área Superficial | 500 | m2/m3
10 | Biomidia MBBR | Quantidade em volume | 7 | m3
11 | Biomidia Fixa | Dimensões | 55x55x55 | cm
11 | Biomidia Fixa | Quantidade em volume | 11 | m3
12 | Soprador | Tipo | Roots | 
12 | Soprador | Vazão de sucção | 200 | N. m3/h
12 | Soprador | Potência | 6,0 | cv
13 | Bombas dosadoras | Vazão | 3,5 | L/h

## Slide 14
FLUXOGRAMA ETE MÓVEL - CP

## Slide 15
OPERAÇÃO ETE MÓVEL
Limpeza da bomba
Limpeza do Cesto
Operador realizando descarte de lodo
Limpeza da Peneira

## Slide 16
OPERAÇÃO ETE MÓVEL
Realização de analise
Revezamento de Bombas
Realização de testes nos equipamentos
Formação do Biofilme
Antes
Depois
Lavagem das biomidias com água

## Slide 17
OPERAÇÃO ETE CASAS DO PARQUE
Mão de Obra: Operadores da Equipe Volante 1º e 2º turno.
Dosagens de PAC testes em bancada e escala real valor médio 16,65 ppm.
Monitoramento da serie de sólidos no tanque de aeração para avaliar MBBR a qual apresentou valores médios de 384 mg/L.
Monitoramento de OD apresentando acima de 3 mg/L (METCALF e EDDY, 1991) recomendam no mínimo 2 mg/L.
A operação do decantador secundário deve ser eficiente com frequentes descartes de lodo, evitando ocorrer “arraste de lodo” para o tratado.
Limpeza semanal das unidades e retirada de 14m3 de lodo com caminhão esgota –fossa.

## Slide 18
RESULTADOS - ANALISES
Exemplo de laudo – Coleta ETE Casas do Parque – Março de 2013
A SANASA dispõem de 2 laboratórios sendo 1 específico para Águas Residuárias e 1 para Água de Abastecimento.
Coletas instantâneas ou compostas de 24 horas todos os meses em pontos padronizados.

## Slide 19
RESULTADOS 2012 E 2013
Figura 5: Gráfico eficiência de Remoção DBO ETE Casas do Parque nos anos de 2012 e 2013.

## Slide 20
RESULTADOS 2012 E 2013
Figura 6: Gráfico eficiência de Remoção SST ETE Casas do Parque nos anos de 2012 e 2013.

## Slide 21
RESULTADOS 2012 E 2013
Figura 7: Gráfico eficiência de Remoção fosforo ETE Casas do Parque nos anos de 2012 e 2013

## Slide 22
ENCERRAMENTO ETE CASAS DO PARQUE
Interligação de esgoto da ETE Casas do Parque no emissário da EPAR Capivari II no dia 07/04/14.
Procedimentos para descomissionamento (drenagem e limpeza das unidades, desmontagem de tubulações e equipamentos, cancelamentos fornecimento de energia e água).
Transferência da ETE para outra localidade (transporte das unidades e equipamentos).
Desativação ETE Casas do Parque (demolir obras civis e aterrar as unidades).
Inicio da montagem da ETE Takanos Maio de 2014, conclusão da obra Julho de 2014 e inicio da operação Dezembro de 2014.

## Slide 23
ENCERRAMENTO ETE CASAS DO PARQUE
Figura 10 – Transferência e desmontagem da ETE Casas do Parque
Figura 11 – Início do processo de desativação da ETE Casas do Parque.

## Slide 24
ETE TAKANOS
Dados ETE Takanos | Valor
População atendida | 1800 habitantes
Número de Apartamentos | 600
Vazão média | 201,6 m3/dia
Início de Operação | Dezembro 2014
Remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) | acima de 80 % em média
Remoção SST | acima 70 % em média
Remoção de Fosforo | acima de 80 % em média

## Slide 25
ETE TAKANOS
Figura 9 – Foto da Estação Móvel de Tratamento de Esgoto Takanos.
Detalhe Caixa de Gordura e Elevatória 2
Detalhe da Peneira
Bombas dosadoras PAC e Tanino

## Slide 26
ETE TAKANOS
DBO |  |  |  | SST |  |  | FOSFORO |  | 
MÊS | Bruto | Tratado | Eficiência | Bruto | Tratado | Eficiência | Bruto | Tratado | Eficiência
JAN | 494 | 71 | 86 | 520 | 146 | 72 |  |  | 
FEV | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |  | 
MAR | 503 | 107 | 79 | 392 | 158 | 60 | 10,8 | 2,58 | 76
ABR | 477 | 50 | 90 | 280 | 45 | 84 | 8,67 | 0,85 | 90
Tabela 3 – Resumo dos resultados analíticos iniciais da ETE Móvel Takanos
Operação de limpeza e retirada de lodo da ETE Móvel Takanos

## Slide 27
ETE TAKANOS - APROVEITAMENTO
ITEM | COMPONENTES | APROVEITAMENTO | PORCENTAGEM | OBSERVAÇAO
1 | Peneira | Sim | 100 | Foi necessário ajustar a cota de Instalação
2 | Bombas Submersíveis de Elevatória Esgoto Bruto | Sim | 100 | Manutenção Preventiva
3 | Tubulações em PVC | Sim | 10 | Optou-se por fazer novas para facilitar a implantação.
4 | Tubulações em aço (sistema de aeração | Sim | 50 | Foi necessário adaptar a nova instalação
5 | Difusores de ar (tanque de mídia livre) | Sim | 100 | Manutenção Preventiva
6 | Bombas Submersíveis Elevatória 2 | Sim | 100 | Manutenção Preventiva
7 | Bombas Dosadoras | Sim | 100 | Manutenção Preventiva
8 | Biomidia (livre) MBBR | Sim | 95 | Ocorreu perda de pequeno volume durante operação de limpeza, drenagem e transporte
9 | Biomidia (Fixa) | Sim | 95 | Algumas unidades não foram aproveitadas devido acumulo de lodo
10 | Válvulas e Registros | Sim | 50 | Alguns danificaram
Tabela 3 – Tabela de Aproveitamento componentes na ETE Takanos.

## Slide 28
ETE TAKANOS - APROVEITAMENTO
Tabela 3 – Tabela de Aproveitamento componentes na ETE Takanos.
11 | Eletrodutos | Sim | 30 | Alguns danificaram no transporte
12 | Soprador | Sim | 100 | Foi necessário construir nova linha de distribuição de ar
13 | Container 40 FT sistema biológico | Sim | 100 | Necessário transporte especial
14 | Container 20 FT abrigo soprador e painel | Sim | 100 | Necessário transporte especial
15 | Quadro de comando acionamento bombas submersíveis e soprador | Sim | 100 | Necessário ajustar a nova instalação
16 | Container 20 FT escritório operador | Sim | 100 | Necessário transporte especial
17 | Tanque de equalização | Sim | 100 | Necessário transporte especial
18 | Macromedidor de Vazão Eletromagnético | Sim | 100 | Necessária nova instalação elétrica.
19 | Pia para analises | Sim | 100 | Necessária nova construção de suportes
20 | Cesto Entrada de Esgoto Bruto | Sim | 100 | Transporte
21 | Bombas Submersíveis Elevatória 3 | Sim | 100 | Manutenção Preventiva
TOTAL DE APROVEITAMENTO |  |  | 87 | 
ITEM | COMPONENTES | APROVEITAMENTO | PORCENTAGEM | OBSERVAÇAO

## Slide 29
DISCUSSÃO
ETE | TIPO | CONCEPÇÃO | VAZÃO (L/s) Projeto | VAZÃO (L/s) Real | TDH GLOBAL Projeto | TDH GLOBAL Real | AREA (m2)
Ouro Verde | Alvenaria | Lodos Ativados | 1,80 | 1,75 | 42,0 | 43,2 | 468
Flavia | Pré Fabricada | UASB+ F.B.A.S | 5,20 | 1,00 | 25,8 | 134,2 | 700
São José | Pré Fabricada | UASB+ Biofiltro | 7,00 | 4,00 | 13,0 | 22,8 | 527
Bandeirantes | Alvenaria | Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio | 7,02 | 3,84 | 24,5 | 44,8 | 2.736
Casas do Parque | Móvel | CEPT + MBBR | 2,31 | 2,27 | 16,0 | 16,2 | 310
Takanos | Móvel | CEPT + MBBR | 2,33 | 3,26 | 15,8 | 11,4 | 350
Quadro 1 – Comparação entre ETE móvel e demais ETEs.
OBSERVAÇÃO F.B.A.S. = Filtro Biológico Aerado Submerso

## Slide 30
DISCUSSÃO
COMPARAÇÃO ENTRE ETE MÓVEL E DEMAIS ETES | 
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Pequeno quantidade de obras civis, logo menor tempo para implantação. | Necessita de acompanhamento da equipe de operação principalmente no descarte de lodo no decantador secundário para evitar arraste de lodo no efluente tratado.
Aproveitamento de componentes gerando economia financeira e ambiental. | Constantes retiradas de lodo através de caminhão esgota fossa, visto falta de desidratação de lodo na ETE.
Eficiência na remoção de DBO, SST e ainda permite a remoção de nutrientes como o fósforo. | Processo CEPT costuma gerar de 15 a 30% mais de lodo que um tratamento primário convencional (JORDÃO, 2009 p.234).
A área para implantação é pequena e possui facilidades e menor prazo para desativação. | Necessidade de utilizar produtos químicos encarecendo custo operacional.
Não ocorre problemas com odor e ruído na circunvizinhança. | 
Quadro 2 – Comparação entre ETE móvel e demais ETEs para sistemas provisórios.

## Slide 31
CONCLUSÃO
Operação das ETEs Móveis e suas limitações:
Verificação da compatibilidade das vazões, concentrações, condições do terreno e adaptações ao layout;
Necessidade de caminhão esgota fossa e estrutura para dispor lodo líquido;
Necessidade de um tratamento de superfície para o container do sistema biológico a cada deslocamento ou conforme a necessidade;
Necessidade de tanque de acumulo de lodo para dar “folego” ao sistema devido a alta geração e constante produção de lodo;
Dependendo da vazão da ETE Móvel é interessante instalar uma válvula temporizada/ automática de modo a melhorar a retirada de lodo.

## Slide 32
CONCLUSÃO
Novos estudos em ETEs Móveis.
Mensurar beneficio econômico das ETEs Móveis em R$;
Comparar os resultados analíticos das ETEs Móveis com demais ETEs;
Devido ao sucesso na transferência da ETE Casas do Parque outras estão previstas para os próximos meses (ETE Porto Seguro/Taubaté) as quais poderão ser objeto de estudos sob novas abordagens.

## Slide 33
AGRADECIMENTO
OBRIGADO A TODOS PELA PRESENÇA !

## Slide 34
Contato(s):
José Gabriel Aboin Gomes Camargo
Coordenador Operação de Tratamento de Esgoto
Tel : 19 3735-5784
E-mail: tratamento.esgoto6@sanasa.com.br
Luis Gustavo Alves de Lima
Engenheiro Operação de Tratamento de Esgoto
Tel : 19 3221-1066
E-mail: tratamento.esgoto11@sanasa.com.br