## Slide 1: DESENVOLVIMENTO DE UM FILTRO LENTO BIFLUXO COM RETROLAVAGEM
Autores: Fernando Worma, Fernando Hymnô de Souza, Bruno Segalla Pizzolatti e Maurício Luiz Sens

## Slide 2: O Filtro Lento de Areia é uma das formas mais antigas de tratamento de água potável e continua sendo um importante processo de purificação de água em todo o mundo.
INTRODUÇÃO

## Slide 3: Filtros Lentos são basicamente compostos por: sistema de drenagem, camada suporte, camada filtrante, tubulação de descarga do sobrenadante, tubulações, válvulas e acessórios de saída.
INTRODUÇÃO
Fonte: FUNASA

## Slide 4: Normalmente, a limpeza de filtros lentos é realizada por meio de raspagem do meio filtrante. No entanto, o procedimento pode ser considerado trabalhoso e caro para filtros de pequeno porte.
INTRODUÇÃO
Fonte: FUNASA

## Slide 5: Por isso os filtros lentos tiveram seu sistema de limpeza aprimorado em estudos do LAPOA, substituindo-se a raspagem pela retrolavagem.
INTRODUÇÃO

## Slide 6: Filtros Lentos Bifluxo (FLB) ou Biflow são filtros que possuem tanto fluxo ascendente, quanto descendente, simultaneamente.
INTRODUÇÃO
Fonte: MACINTYRE

## Slide 7: Estudar uma nova tecnologia de filtro lento, com escoamento em duplo sentido (ascendente e descendente), denominado de “Filtro Lento Bifluxo com Retrolavagem”.
OBJETIVO
Fonte: MACINTYRE

## Slide 8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Avaliar o sistema de lavagem e da descarga de fundo com entrada de água na interface da camada suporte do Filtro Lento Bifluxo.
Propor uma forma operacionalmente viável de limpeza dos sistemas de drenagem do filtro lento pela colmatação gerada pela fina granulometria dos grãos de areia do leito filtrante;
Avaliar a quantidade e a qualidade de água filtrada produzida no sistema piloto de filtração lenta bifluxo;

## Slide 9
MATERIAIS E MÉTODOS

## Slide 10
MATERIAIS E MÉTODOS
A água que será utilizada nesse estudo será a da Lagoa do Peri, localizada a sudoeste da ilha de Florianópolis.
Esta é coletada do poço de captação da Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Peri e é recalcada para o reservatório que alimentará o sistema de filtração em escala piloto.

## Slide 11
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o estudo da filtração lenta bifluxo com retrolavagem um sistema piloto com um FLB foi projetado.
Fonte: do autor

## Slide 12
MATERIAIS E MÉTODOS
Fonte: do autor
LIMPEZA DO FILTRO
A carga hidráulica deve vencer a perda de carga no meio filtrante.
Será utilizada a água bruta da câmara de carga

## Slide 13
MATERIAIS E MÉTODOS
Fonte: do autor
LAVAGEM DA CAMADA SUPORTE PELA INTERFACE
Para a limpeza da camada suporte libera-se, pela interface, o fluxo da água da câmara de carga embutida no filtro durante a descarga de fundo. Isso propicia a limpeza do meio suporte, que se faz necessária, devido a perda de carga ser muito alta, constatado na pesquisa de Souza (2015), evitando com que a retrolavagem aconteça de forma satisfatória.

## Slide 14
MATERIAIS E MÉTODOS
Fonte: do autor
RETROLAVAGEM
É necessário um reservatório elevado para acumular carga hidráulica suficiente para a fluidificação do meio filtrante.

## Slide 15
MATERIAIS E MÉTODOS
Fonte: do autor
RETROLAVAGEM
Com a abertura da válvula “5”, pela diferença de altura, a carga hidráulica na câmara de carga está acima da saída de água do filtro, consequentemente, acontece o escoamento ascensional dentro do filtro. O aumento no fluxo é o que deve garantir a fluidificação do meio filtrante e, assim, sua limpeza.

## Slide 16
MATERIAIS E MÉTODOS
Fonte: do autor
LIMPEZA DA CREPINA
Suspender a crepina, para que se possa proceder a limpeza dos grãos de areia que se fixam nesse coletor e que possam obstruir a passagem da água.

## Slide 17
MATERIAIS E MÉTODOS
MONITORAMENTO DO SISTEMA PILOTO
O filtro é monitorado quatro vezes por semana.
Os parâmetros de qualidade de água são medidos em termos de cor e turbidez.
Os parâmetros operacionais serão monitorados pelas perdas de cargas no meio filtrante e na camada suporte.
Também é feito o monitoramento da vazão, carga hidráulica, expansão do meio filtrante e desempenho da retrolavagem.

## Slide 18
RESULTADOS

## Slide 19
RESULTADOS
ENSAIO GRANULOMÉTRICO
Para confirmação dos parâmetros de diâmetro efetivo (d10) e coeficiente de uniformidade (cu) dos grãos do material filtrante foi realizado o ensaio de granulometria de acordo com a norma técnica NBR 7181: 1984 (ABNT, 1984).
Fonte: do autor

## Slide 20
RESULTADOS
ENSAIO DE EXPANSÃO DO MEIO FILTRANTE
A expansão do meio filtrante é proporcional à velocidade de aproximação aplicada e a perda de carga praticamente não se altera nas velocidades ensaiadas.
Fonte: do autor

## Slide 21
RESULTADOS
MONITORAMENTO DA PERDA DE CARGA E EFICIÊNCIA DO FILTRO
A perda de carga do fluxo descendente é monitorada para a realização da retrolavagem.
Fonte: do autor

## Slide 22
RESULTADOS
MONITORAMENTO DA VELOCIDADE DE APROXIMAÇÃO E EXPANSÃO DO MEIO FILTRANTE
A velocidade de aproximação é diretamente proporcional a expansão do meio filtrante.
Fonte: do autor

## Slide 23
RESULTADOS
MONITORAMENTO DA TURBIDEZ NA RETROLAVAGEM
A turbidez durante a retrolavagem foi monitorada de minuto a minuto.
Fonte: do autor

## Slide 24
RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que com esta pesquisa, possamos tirar parâmetros de projeto para a aplicação da técnica de filtração lenta bifluxo.
Com bons resultados sobre esta técnica, poderemos obter um maior rendimento por área, possibilitando atender uma população maior e sendo mais competitivo com outras técnicas de tratamento de água.

## Slide 25
MUITO OBRIGADO!