## Slide 1
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável
Indicadores de eficiência energética
Rita Cavaleiro de Ferreira – ProEESA
Fortaleza 22.05.2018

## Slide 2: Indicadores de eficiência energética

## Slide 3
Rendimento dos grupos eletrobomba
Consumo específico padronizado
(kWh/m3x100m)
(%)
Ph5 IWA ou CEN
Indicadores tipicamente usados (dimensão ambiental / econômica)
Consumo específico
(kWh/m3)
IN58 SNIS

## Slide 4
Consumo específico
(kWh/m3)
IN58 SNIS
Não existem valores de referência que permitam fazer uma avaliação
Avaliação do valor atual

## Slide 5
Qual munícipio / elevatória tem o melhor desempenho energético?

## Slide 6
Benchmarking injusto
Avaliação do desempenho - impossível
Benchmarking possível
Avaliação do desempenho possível
IN58 – Consumo específico de energia (kWh/m3) 2015
Benchmarking e Avaliação

## Slide 7: Indicadores de eficiência tipicamente utilizados
Rendimento dos grupos eletrobomba [%]
Consumo específico de energia [kWh/m3]
Consumo específico de energia
Por m3 de água entrada
Por m3 de consumo autorizado
Por m3 de consumo faturado
Por m3 de água bombeada
consumo+perdas
não é sensível a medidas de redução de perdas de água
 sensível a medidas de redução de perdas de água
 sensível a medidas de redução de perdas e de redução de consumo autorizado não faturado
depende muito da topografia
difícil estabelecer valores de
referência

## Slide 8
Consumo específico
(kWh/m3)
IN58 SNIS
m3
Volume bombeado?
Volume consumido?
Volume faturado?
Volume produzido?
Você decide!
Avaliação do valor atual

## Slide 9: Indicadores de eficiência tipicamente utilizados
Rendimento dos grupos eletrobomba [%]
  Necessário conhecer comportamento in situ + fazer manutenção periódica
Fonte:http://www.emanz.org.nz/system/files/PumpingSystems_AuditStd_v1.1_UpdatedJun2015.pdf

## Slide 10
Consumo específico padronizado
(kWh/m3x100m)
Ph5 IWA
Rendimento dos grupos eletrobomba
(%)

## Slide 11
O princípio – cálculo do rendimento
Ph5 - indicador de eficiência em instalações elevatórias da IWA
(kWh/(m3 x100m))

## Slide 12: Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m3x100m) equivalente a (%)
jjj
Estándar
O indicador IWA Ph5 equipara todos os
bombeamentos convertendo o volume
elevado para 1 m3 a 100m de altura
manométrica

## Slide 13
constante
Variável
0,5 kWh/m3
kWh/m3 não mede eficiência, mas serve de referência para comparar uma bomba consigo mesma em períodos diferentes.

## Slide 14
  Performance Indicators for Water Supply Services (Manual of Best Practices)
Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m³x100m)
1 instante ou 1 ano
1 conjunto =
motor-bomba

## Slide 15
Desempenho do prestador
Σ da fórmula para todas as bombas
Prestador =
Σ
Σ
Também calculável para um prestador de serviço

## Slide 16
Consumo específico padronizado
(kWh/m3x100m)
Ph5 IWA
Avaliação do valor atual

## Slide 17
Ph5 – consumo específico de energia normalizado (kWh/m3x100m)
Avaliação do valor atual

## Slide 18
Ph5 – consumo específico de energia normalizado (kWh/m3x100m)
Avaliação do valor atual
Com base neste indicador é possível determinar o potencial de economia (ou o nível de ineficiência) – relevante para ajustes tarifários

## Slide 19
Unidades de Eficiência
(kWh/m3x100m)
(%)
x100
Hidráulicos - IWA
Electromecânicos

## Slide 20: Conversão de unidades (kWh/m3x100m) em (%)

## Slide 21: Conversão de unidades (kWh/m3x100m) en (%)

## Slide 22: Aplicação do indicador em Portugal
2

## Slide 23: RASARP– Relatório Anual do Setor de Água e Resíduos em Portugal Aspecto de Eficiência Energética

## Slide 24: Relatório 2009

## Slide 25: Indicador AA15 – kWh/(m3x100m)
Relatório 2014

## Slide 26: Indicador AA15 – kWh/(m3x100m)
Relatório 2014
Tal como o balanço hídrico, conhecer a eficiencia electromecânica é uma curva de aprendizagem
até todos os municípios terem dados fiáveis

## Slide 27: Aplicação do indicador no México
3

## Slide 28: Aplicação do indicador no México

## Slide 29: Comparação desempenho e potencial de poupança electromecânica

## Slide 30: Comparação desempenho e potencial de poupança electromecânica

## Slide 31: Fiabilidade da informação e o potencial de economia eletromecânico
Solicitar melhores dados para confirmar o potencial de poupança
Fiabilidade elevada
do retorno económico por aumento de eficiência energética

## Slide 32: Potencial de economia ($) por aumento de eficiência electromecânica
Este gráfico pode ser expresado em económica/poupança de energía (kWh) ou emissões (ton de CO2 )

## Slide 33
Os melhores prestadores compartilharam as suas práticas com os demais
Melhores prestadores

## Slide 34: Conformidade com a NOM006 (eficiência em operação)
Cada ponto representa uma bomba ou um conjunto de bombas (uma fatura de eletricidade)
Valores que superam 100% de eficiencia, derivam de imprecisões, mas não são situações críticas

## Slide 35: Conformidade com a NOM006 (eficiência em operação)
A eficiencia de bombas com motores externos são menos dispersas que bombas sumergibles – poços artesianos