## Slide 1: Estudo de Caso: Partida e Operação dos Reatores UASB da ETE Sousas - SANASA
Autores: José Gabriel Aboin Gomes Camargo
Murilo Ferracini
Luis Gustavo Alves de Lima

## Slide 2
LOCALIZAÇÃO DE CAMPINAS - SP

## Slide 3
Base: dezembro/2018

## Slide 4
DISTRIBUIÇÃO DAS ETE’S DA SANASA

## Slide 5
OBJETIVOS DO TRABALHO
Partida dos reatores UASB.
Melhorias implementadas em 2014.
Desempenho dos Reatores UASB.
Desempenho geral da ETE.
Atendimento ao contrato PRODES junto a ANA de 01/Abril/2015 até 31/Março/2018.

## Slide 6
E.T.E. Sousas
Concepção: UASB + Tratamento Físico-Químico com Flotação por ar dissolvido.
Inicio de operação: Setembro 2013
Corpo Receptor: Rio Atibaia, classificado como Classe 2.
Vazão de Projeto: Tratamento Preliminar, Reatores UASB, Floculadores, Tanque de Acumulo de Lodo e Desinfecção para 99 L/s.
Vazão de Projeto: Flotadores, Casas de Química, Casa de Saturação e Desidratação de Lodo para 66 L/s.
Vazão Atual: 30 L/s.

## Slide 7
Tempo de Detenção Médio: 8 horas
Dimensões: 4 Reatores, medindo cada um 14,0 x 10,5 x 4,9 m.
Volume útil: 720 m³.
Distribuição de vazão: homogênea em 48 tubos de alimentação.
Biogás: 2 Queimadores.
Reatores UASB

## Slide 8
Início: - Reator 1: setembro/13;
- Reator 2: novembro/13.
Lodo inoculado: Reator UASB da ETE Anhumas transportado por caminhão esgota fossa.
Volume: 180 m³ em cada Reator (25% do volume útil total).
Alimentação com esgoto bruto: início de novembro/13 de forma gradual e e no final do mês de forma constante.
Partida do Reator UASB

## Slide 9
Nova inoculação no reator 1 em Dezembro/2013  40 m³;
Eficiência acima de 70% em menos de 60 dias.
Queima de biogás de forma rotineira em aproximadamente 90 dias.
Partida do Reator UASB
Chart: DBO (mg/L)
| 41628 | 41631 | 41633 | 41637 | 41641 | 41645 | 41648 | 41653 | 41655 | 41659 | 41662 | 41666 | 41673 | 41676 | 41680 | 41683 | 41687 | 41690 | 41694 | 41697 | 41704 | 41708 | 41711 | 41715 | 41718 | 41722 | 41725 | 41729 | 41732 | 41736 | 41739 | 41743 | 41745 | 41750 | 41753 | 41757 | 41765 | 41771 | 41774 | 41779 | 41781 | 41784 | 41788 | 41795 | 41800 | 41802 | 41806 | 41814 | 41816 | 41820 | 41823 | 41827 | 41830 | 41834 | 41837 | 41842 | 41848
Esgoto Bruto | 469 | 368 | 441 | 304 | 234 | 296 | 320 | 280 | 155 | 401 | 210 | 300 | 307 | 279 | 252 | 291 | 230 | 307 | 313 | 423 | 318 | 372 | 331 | 293 | 268 | 274 | 298 | 379 | 374 | 322 | 319 | 293 | 299 | 284 | 286 | 263 | 250 | 258 | 283 | 308 | 335 | 342 | 360 | 390 | 305 | 408 | 424 | 342 | 331 | 363 | 397 | 344 | 329 | 386 | 351 | 398 | 411
Efluente Reator 1 | 327 | 268 | 321 | 260 | 141 | 105 | 78 | 37 | 32 | 49 | 30 | 40 | 39 | 36 | 33 | 59 | 44 | 49 | 47 | 67 | 59 | 61 | 46 | 53 | 44 | 42 | 40 | 52 | 58 | 60 | 91 | 42 | 43 | 50 | 43 | 43 | 49 | 59 | 49 | 52 | 54 | 60 | 66 | 58 | 57 | 62 | 89 | 58 | 56 | 60 | 66 | 64 | 69 | 66 | 60 | 64 | 60
Efluente Reator 2 | 244 | 160 | 228 | 156 | 136 | 94 | 77 | 49 | 27 | 46 | 30 | 44 | 42 | 32 | 30 | 53 | 33 | 45 | 50 | 66 | 52 | 70 | 48 | 50 | 36 | 46 | 44 | 52 | 61 | 55 | 104 | 43 | 44 | 48 | 41 | 41 | 46 | 50 | 43 | 47 | 50 | 50 | 63 | 62 | 81 | 69 | 85 | 51 | 51 | 55 | 62 | 54 | 58 | 57 | 54 | 55 | 54
Eficiência Reator 1 | 30.2772 | 27.1739 | 27.2109 | 14.4737 | 39.7436 | 64.527 | 75.625 | 86.7857 | 79.3548 | 87.7805 | 85.7143 | 86.6667 | 87.2964 | 87.0968 | 86.9048 | 79.7251 | 80.8696 | 84.0391 | 84.984 | 84.1608 | 81.4465 | 83.6022 | 86.1027 | 81.9113 | 83.5821 | 84.6715 | 86.5772 | 86.2797 | 84.492 | 81.3665 | 71.4734 | 85.6655 | 85.6187 | 82.3944 | 84.965 | 83.6502 | 80.4 | 77.1318 | 82.6855 | 83.1169 | 83.8806 | 82.4561 | 81.6667 | 85.1282 | 81.3115 | 84.8039 | 79.0094 | 83.0409 | 83.0816 | 83.4711 | 83.3753 | 81.3953 | 79.0274 | 82.9016 | 82.906 | 83.9196 | 85.4015
Eficiência Reator 2 | 47.9744 | 56.5217 | 48.2993 | 48.6842 | 41.8803 | 68.2432 | 75.9375 | 82.5 | 82.5806 | 88.5287 | 85.7143 | 85.3333 | 86.3192 | 88.5305 | 88.0952 | 81.7869 | 85.6522 | 85.342 | 84.0256 | 84.3972 | 83.6478 | 81.1828 | 85.4985 | 82.9352 | 86.5672 | 83.2117 | 85.2349 | 86.2797 | 83.6898 | 82.9193 | 67.3981 | 85.3242 | 85.2843 | 83.0986 | 85.6643 | 84.4106 | 81.6 | 80.6202 | 84.8057 | 84.7403 | 85.0746 | 85.3801 | 82.5 | 84.1026 | 73.4426 | 83.0882 | 79.9528 | 85.0877 | 84.5921 | 84.8485 | 84.3829 | 84.3023 | 82.3708 | 85.2332 | 84.6154 | 86.1809 | 86.8613

## Slide 10
MELHORIAS E TOMADAS DE DECISÕES IMPLEMENTADAS NA ETE SOUSAS
Instalação de dois Lavadores de Gases:
  Controle do odor (H2S );
  Dosagem de Hidróxido de Sódio, conforme variação do pH da solução e também do valor de Concentração de H2S na saída do Lavador.

## Slide 11
MELHORIAS E TOMADAS DE DECISÕES IMPLEMENTADAS NA ETE SOUSAS
Sistema de dosagem de peróxido de hidrogênio:
  Oxidação do H2S no líquido para controle do odor;
  Menor dosagem de cloreto férrico;
  Menor cor e turbidez do efluente tratado.

## Slide 12
MELHORIAS E TOMADAS DE DECISÕES IMPLEMENTADAS NA ETE SOUSAS
Alteração no sistema de saturação, controle da relação ar/água (transmissor de pressão):
  Estabilidade da água saturada;
  Economia de energia.

## Slide 13
MELHORIAS E TOMADAS DE DECISÕES IMPLEMENTADAS NA ETE SOUSAS
Alteração do nível do vertedor de efluente dos Flotadores;
Instalação de uma placa defletora na calha de coleta de lodo flotado.

## Slide 14
MELHORIAS E TOMADAS DE DECISÕES IMPLEMENTADAS NA ETE SOUSAS
Ponto de dosagem de polímero no floculador;

## Slide 15
Devido possibilidade operacional, a partir de 2015, optou-se em operar 3 Reatores UASB, de modo:
Proporcionar maior tempo de detenção hidráulico, menos “arrastes” de lodo;
Continuar com um reator “reserva”;
Maior segurança operacional.
MELHORIAS E TOMADAS DE DECISÕES IMPLEMENTADAS NA ETE SOUSAS

## Slide 16
 | BRUTO | RAFA 1 | RAFA 2 | RAFA 3 | RAFA 4 | TRATADO
Nº DE DADOS | 455 | 62 | 65 | 100 | 96 | 455
MÍNIMO | 113 | 17 | 15 | 14 | 22 | 4
MAXIMO | 385 | 205 | 90 | 193 | 111 | 31
MÉDIA | 273 | 68 | 45 | 53 | 45 | 14
DESVIO PADRÃO | 66 | 42 | 17 | 33 | 22 | 6
DESEMPENHO DOS REATORES UASB E GERAL DA ETE SOUSAS EM DBO
Período: Janeiro de 2015 á dezembro 2018 (4 anos)
Eficiência: UASB 1 = 75%
UASB 2 = 84%
UASB 3 = 81%
UASB 4 = 84%
Tratado Final = 95%

## Slide 17
DESEMPENHO DOS REATORES UASB E GERAL DA ETE SOUSAS
Chart: EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE DBO
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070 | 43101 | 43132 | 43160 | 43191 | 43221 | 43252 | 43282 | 43313 | 43344 | 43374 | 43405 | 43435
RAFA 1 | 85.1948 | 81.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 80 | 62 | 75 | 80 | 69 | 83 | 64.1375 | 71.781 | 80.5915 | 49.9485 | 49.2369 | 66.9753 | 37 | 87 | 85 | 87 | 77 | 82 | 87.271 | 82.8087 | 82.9105 | 81.7629 | 80.8359 | 79.13 | 85.96 | 71.56 | 85 | 87.0588
RAFA 2 | 83.6364 | 83.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7734 | 83 | 82 | 79 | 86 | 84 | 90 | 76 | 84 | 84 | 73 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 87 | 82 | 84 | 78.5921 | 85.4722 | 86.1148 | 87.8419 | 80.1223 | 81.31 | 88.28 | 72.75 | 87 | 87.6471
RAFA 3 | 0 | 80.6867 | 70.1493 | 74.8603 | 74.3976 | 80.8864 | 77.3396 | 82.6203 | 82.4939 | 83.8661 | 86.2125 | 83.2512 | 82.679 | 88.6957 | 83.4483 | 88.3392 | 85.6631 | 90.7258 | 88.9577 | 86.0244 | 88.4336 | 83.5793 | 81.0103 | 88.8459 | 78.15 | 84.4551 | 66.8182 | 88.1944 | 81.1508 | 63.786 | 73.7942 | 74.3243 | 40.2174 | 87.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 87.8419 | 89.6024 | 0 | 72.9769 | 85.782 | 84.9558 | 91.7647
RAFA 4 | 0 | 0 | 71.6418 | 79.0503 | 77.1084 | 82.5485 | 76.1624 | 83.9572 | 84.0295 | 85.6925 | 86.618 | 83.7438 | 83.2564 | 90 | 83.2414 | 89.2226 | 87.8136 | 91.129 | 89.7657 | 85.5293 | 89.425 | 88.7454 | 87.6567 | 91.8203 | 86.3438 | 87.9808 | 0 | 89.5833 | 86.9048 | 64.4033 | 68.9711 | 80.03 | 65.528 | 85.5263 | 86.4643 | 89.0411 | 81.5789 | 74.5763 | 89.9614 | 85.6796 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRATADO | 91.9481 | 92.7039 | 89.5522 | 94.4134 | 93.3735 | 91.9668 | 94.4085 | 94.385 | 95.3931 | 94.5205 | 96.3504 | 95.5665 | 95.0924 | 95.7826 | 95.8621 | 96.6431 | 95.6989 | 97.0161 | 95.3138 | 91.7746 | 95.043 | 95.572 | 95.8602 | 95.6276 | 95.1202 | 97.1154 | 95.7576 | 96.5741 | 96.0317 | 95.1029 | 93.7942 | 96.4565 | 94.3478 | 96.2171 | 96.0213 | 95.8447 | 95.2632 | 96.6102 | 98.0695 | 98.0583 | 95.88 | 95.8967 | 95.107 | 91.433 | 94.7977 | 94.0758 | 93.8053 | 96.4706
Chart: RESULTADOS DE DBO
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070 | 43101 | 43132 | 43160 | 43191 | 43221 | 43252 | 43282 | 43313 | 43344 | 43374 | 43405 | 43435
BRUTO | 385 | 233 | 201 | 358 | 332 | 361 | 339.8 | 374 | 325.6 | 328.5 | 246.6 | 203 | 173.2 | 230 | 145 | 283 | 279 | 248 | 371.3 | 262.6 | 302.6 | 271 | 263.3 | 336.2 | 274.6 | 312 | 330 | 216 | 252 | 243 | 311 | 333 | 322 | 304 | 243.8 | 219 | 190 | 177 | 259 | 206 | 250 | 329 | 327 | 321 | 346 | 211 | 113 | 170
RAFA 1 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60 | 104 | 71 | 67 | 84 | 52 | 119 | 61 | 49 | 122 | 158 | 107 | 205 | 41 | 37 | 28 | 44 | 33 | 33 | 35.5 | 42.6667 | 60 | 62.6667 | 61 | 49 | 60 | 17 | 22
RAFA 2 | 63 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 42 | 31 | 39 | 45 | 24 | 90 | 42 | 47 | 74 | 37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 29 | 34 | 28 | 55.5 | 30 | 34.6667 | 40 | 65 | 60 | 41 | 58 | 15 | 21
RAFA 3 | 0 | 45 | 60 | 90 | 85 | 69 | 77 | 65 | 57 | 53 | 34 | 34 | 30 | 26 | 24 | 33 | 40 | 23 | 41 | 36.7 | 35 | 44.5 | 50 | 37.5 | 60 | 48.5 | 109.5 | 25.5 | 47.5 | 88 | 81.5 | 85.5 | 192.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 34 | 0 | 93.5 | 30 | 17 | 14
RAFA 4 | 0 | 0 | 57 | 75 | 76 | 63 | 81 | 60 | 52 | 47 | 33 | 33 | 29 | 23 | 24.3 | 30.5 | 34 | 22 | 38 | 38 | 32 | 30.5 | 32.5 | 27.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 22.5 | 33 | 86.5 | 96.5 | 66.5 | 111 | 44 | 33 | 24 | 35 | 45 | 26 | 29.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRATADO | 31 | 17 | 21 | 20 | 22 | 29 | 19 | 21 | 15 | 18 | 9 | 9 | 8.5 | 9.7 | 6 | 9.5 | 12 | 7.4 | 17.4 | 21.6 | 15 | 12 | 10.9 | 14.7 | 13.4 | 9 | 14 | 7.4 | 10 | 11.9 | 19.3 | 11.8 | 18.2 | 11.5 | 9.7 | 9.1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10.3 | 13.5 | 16 | 27.5 | 18 | 12.5 | 7 | 6

## Slide 18
 | BRUTO | RAFA 1 | RAFA 2 | RAFA 3 | RAFA 4 | TRATADO
Nº DE DADOS | 455 | 62 | 65 | 100 | 96 | 455
MÍNIMO | 124 | 17 | 10 | 10 | 6 | 3
MAXIMO | 1270 | 284 | 198 | 180 | 181 | 44
MÉDIA | 308 | 89 | 48 | 58 | 46 | 13
DESVIO PADRÃO | 176 | 73 | 46 | 48 | 47 | 10
DESEMPENHO DOS REATORES UASB E GERAL DA ETE SOUSAS EM SST
Período: Janeiro de 2015 á dezembro 2018 (4 anos)
Eficiência: UASB 1 = 71%
UASB 2 = 84%
UASB 3 = 81%
UASB 4 = 85%
Tratado Final = 95%

## Slide 19
DESEMPENHO DOS REATORES UASB E GERAL DA ETE SOUSAS
Chart: RESULTADOS DE SST
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070 | 43101 | 43132 | 43160 | 43191 | 43221 | 43252 | 43282 | 43313 | 43344 | 43374 | 43405 | 43435
BRUTO | 347.75 | 233 | 200.5 | 358 | 331.6667 | 360.875 | 339.7778 | 374.25 | 268 | 328.5 | 246.5833 | 194.2857 | 187.6923 | 212 | 208 | 220 | 244 | 328 | 1270 | 272 | 428 | 396 | 388 | 460 | 627 | 500 | 220 | 300 | 220 | 268 | 324 | 264 | 280 | 280 | 148 | 248 | 246.4 | 552 | 136 | 124 | 196 | 313 | 212 | 224 | 268 | 192 | 180 | 252
RAFA 1 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | 284 | 182 | 98 | 102 | 129 | 103 | 159 | 47 | 184 | 258 | 170 | 0 | 25 | 20 | 20 | 61 | 28 | 31 | 37 | 51 | 113 | 144 | 36 | 17 | 126 | 17 | 30
RAFA 2 | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 97 | 57 | 33 | 35 | 12 | 60 | 36 | 58 | 176 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 20 | 52 | 48 | 36 | 16 | 19 | 33 | 198 | 40 | 17 | 126 | 10 | 14
RAFA 3 | 0 | 36 | 96 | 159 | 89 | 62 | 102 | 92 | 42 | 26 | 24 | 12 | 24 | 14 | 13 | 13 | 31 | 10 | 46 | 75 | 110 | 69 | 66 | 22 | 70 | 130 | 48 | 48 | 79 | 144 | 180 | 166 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 46 | 0 | 34 | 10 | 16 | 14
RAFA 4 | 0 | 0 | 138 | 131 | 69 | 50 | 147 | 68 | 25 | 20 | 26 | 10 | 20 | 6 | 13 | 9 | 9 | 12 | 51 | 31 | 18 | 15 | 7 | 6 | 39 | 59 | 0 | 31 | 19 | 181 | 88 | 86 | 162 | 34 | 21 | 10 | 41 | 34 | 24 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRATADO | 37 | 13 | 32 | 23 | 20 | 4 | 39 | 44 | 15 | 10 | 6 | 18 | 11.5 | 2.5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 11 | 18 | 7 | 10 | 15.8333 | 22 | 24 | 2.5 | 14 | 14 | 8 | 12 | 28 | 2.5 | 12 | 2.5 | 8.3077 | 14 | 6 | 7 | 16 | 18 | 16 | 3 | 10 | 2.5 | 4 | 4
Chart: EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE SST
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070 | 43101 | 43132 | 43160 | 43191 | 43221 | 43252 | 43282 | 43313 | 43344 | 43374 | 43405 | 43435
RAFA 1 | 84.4716 | 84.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4118 | 85.9813 | 28.2828 | 53.0928 | 78.6957 | 83.7321 | 74.2 | 53.1818 | 47 | 78.6364 | 31.3433 | 20.3704 | 35.6061 | 0 | 91.0714 | 86.4865 | 91.9355 | 75.2435 | 94.9275 | 77.2059 | 70.1613 | 73.9796 | 63.8978 | 32.0755 | 83.9286 | 93.6567 | 34.375 | 90.5556 | 88.0952
RAFA 2 | 79.583 | 82.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5588 | 88.2787 | 54.2453 | 72.5962 | 85 | 85.6557 | 96.3415 | 95.2756 | 86.7647 | 86.4486 | 55.5556 | 95.8763 | 97.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1429 | 85.8108 | 91.9355 | 78.8961 | 91.3043 | 73.5294 | 87.0968 | 90.3061 | 89.4569 | 6.6038 | 82.1429 | 93.6567 | 34.375 | 94.4444 | 94.4444
RAFA 3 | 0 | 84.5494 | 52.1197 | 55.5866 | 73.1658 | 82.8195 | 69.9804 | 75.4175 | 84.3284 | 92.0852 | 90.267 | 93.8235 | 87.2131 | 93.3962 | 93.75 | 94.0909 | 87.2951 | 96.9512 | 96.378 | 72.4265 | 74.2991 | 82.5758 | 82.9897 | 95.2174 | 88.8357 | 74 | 78.1818 | 84 | 64.0909 | 46.2687 | 44.4444 | 37.1212 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3061 | 93.6102 | 78.3019 | 0 | 87.3134 | 94.7917 | 91.1111 | 94.4444
RAFA 4 | 0 | 0 | 31.1721 | 63.4078 | 79.196 | 86.1448 | 56.7364 | 81.8303 | 90.6716 | 93.9117 | 89.4559 | 94.8529 | 89.3443 | 97.1698 | 93.75 | 95.9091 | 96.3115 | 96.3415 | 95.9843 | 88.6029 | 95.7944 | 96.2121 | 98.1959 | 98.6957 | 93.7799 | 88.2 | 0 | 89.6667 | 91.3636 | 32.4627 | 72.8395 | 67.4242 | 42.1429 | 87.8571 | 85.8108 | 95.9677 | 83.3604 | 93.8406 | 82.3529 | 87.9032 | 92.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRATADO | 89.3602 | 94.4206 | 84.0399 | 93.5754 | 93.9698 | 98.8916 | 88.5219 | 88.2432 | 94.403 | 96.9559 | 97.5667 | 90.7353 | 93.873 | 98.8208 | 97.1154 | 95.4545 | 97.541 | 99.0854 | 99.2126 | 98.1618 | 97.4299 | 95.4545 | 98.1959 | 97.8261 | 97.4747 | 95.6 | 89.0909 | 99.1667 | 93.6364 | 94.7761 | 97.5309 | 95.4545 | 90 | 99.1071 | 91.8919 | 98.9919 | 96.6284 | 97.4638 | 95.5882 | 94.3548 | 91.8367 | 94.2492 | 92.4528 | 98.6607 | 96.2687 | 98.6979 | 97.7778 | 98.4127

## Slide 20
Contrato PRODES – Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas junto a ANA – Agência Nacional de Águas
Prazo: 3 anos divididos em doze trimestres;
Valor total do Contrato: R$ 2.000.000,00;
Número mínimo de coletas: duas coleta compostas de 24 horas por semana do Bruto e do Tratado, proporcionais a vazão de entrada;
Cronograma de coletas: todos os dias da semana dentro do trimestre;
Metas:
  Remoção de DBO ≥ 90%;
  Remoção de SST ≥ 90%;
  Vazão média afluente ≥ 25 L/s;
  Carga Orgânica média ≥ 648 kg.DBO/dia.

## Slide 21
Eficiência de 95% de remoção de DBO;
Eficiência de 95% de remoção de SST.
Contrato PRODES

## Slide 22
DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO PRODES
Vazão no limite de 25 L/s, necessário acompanhamento diário.
  APA – Área de Proteção Ambiental;
  Região extensa 16,4 km² e relevo muito acidentado;
  Treze Estações Elevatórias;
  Quilômetros de tubulações de esgoto;
  Aumentando quantidade de desobstruções e manutenções na rede de esgoto.

## Slide 23
DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO PRODES
2 inundações na Estação Elevatória de Esgoto Bruto final devido transbordamento do Rio Atibaia em 11/03/2016 e 07/06/2016.
  Comunicação a ANA dentro do prazo;
  Ações para o rápido restabelecimento da unidade.

## Slide 24
Providências tomadas na Elevatória para prevenir novas inundações:
Vedadas as caixas de passagem elétrica com espuma expansível nos conduites elétricos;
Selada as tampas de caixas de passagens elétricas;
Elevado nível da parede da porta de manutenção;
Construído um dique de contenção com escada de acesso na porta de acesso.
DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO PRODES

## Slide 25
CONCLUSÃO
Apesar de não ser seguido uma metodologia baseada em resultados analíticos a partida dos reatores UASB da ETE Sousas ocorreu dentro do esperado, alcançando eficiência de remoção de DBO acima de 70% em apenas dois meses de operação.
Após a entrada em regime os reatores atingiram 81% de remoção de DBO estando acima do esperado e evidenciando a vantagem de trabalhar com TDH elevado.
A eficiência geral da estação alcançou 95% para DBO e SST, e atendeu as metas propostas pelo programa PRODES.
A ETE está preparada para o aumento de vazão em 2020 com a desativação de ETE Arboreto e a instalação de rede de esgoto no Loteamento Caminhos de San Conrado.
Atualmente dando continuidade no ótimo desempenho da Estação estamos diminuindo os descartes de lodo do Reator UASB e testando outros coagulantes no sistema Físico Químico, procurando sempre manter a qualidade do efluente tratado com o melhor custo beneficio.

## Slide 26
OBRIGADO!!!

## Slide 27
Jose Gabriel Aboin Gomes Camargo
Engenheiro III / Coordenador do Setor de Tratamento de Esgoto – TS5
Fone: 19 3735-5784 - e-mail: gabriel.aboin@sanasa.com.br