## Slide 1: EXPERIÊNCIA DO SAAE CANAÃ DOS CARAJÁS (PA) NO TRATAMENTO DE ÁGUA COM ELEVADAS CONCENTRAÇÕES DE FERRO
Autor (es):
Camila Nunes Araujo
Tharllyson Quintanilha
Sônia Leite
Alex Maciel
Luis Fernando Soares
Mikeias Bueno

## Slide 2
Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 (Anexo XX);
Portaria de Consolidação GM/MS nº888, de 04 de maio de 2021;
INTRODUÇÃO

## Slide 3
A água com elevadas concentrações de ferro;
Solo do Município de Canaã dos Carajás – rico em minerais ferrosos;

## Slide 4
Ferro da água – implicações causadas nas Estações de Tratamento de Água.
Represa Rio Verde, Parque Veredas, (Canaã dos Carajás).

## Slide 5
OBJETIVO
Reduzir a quantidade de ferro na água distribuída a população da área urbana de Canaã de Carajás com uso da cloração.
Água Bruta
Ferro > 3,0 mg/L
Água Tratada
Ferro≤ 0,30 mg/L
PRÉ-CLORAÇÃO

## Slide 6
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Ferroso – Fe (II)
Férrico – Fe (III)
Solúvel na água;
Incolor;
Gosto “travoso”.
Insolúvel na água;
Cor amarelada;
“Capa rosa”.
FORMAS DE FERRO NA ÁGUA

## Slide 7
Oxidação com uso de oxidantes químicos é a técnica mais utilizada no saneamento ambiental;
Técnicas utilizadas:
Aeração ou cloração.
Filtração pode ser realizada por um filtro de areia + carvão e/ou zeólita.
Técnicas escolhidas:
Cloração.
Filtração por um filtro de areia, carvão ativado e zeólita.

## Slide 8
OXIDA TUDO
SISTEMA DE DOSAGEM
SIMPLES
RESIDUAL PERSISTENTE
AUTONOMIA NA PRODUÇÃO
Vantagens do
CLORO

## Slide 9
Reações químicas envolvidas no processo de oxidação de ferro pelo cloro;
Ácido Hipocloroso
Fe +3

## Slide 10
CAPTAÇÃO DE
ÁGUA BRUTA
CALHA
PARSHALL
COAGULAÇÃO
FLOCULAÇÃO
DECANTAÇÃO
FILTRAÇÃO
DESINFECÇÃO
RESERVATÓRIO
DISTRIBUIÇÃO
Processo do tratamento de água

## Slide 11
CAPTAÇÃO DE
ÁGUA BRUTA
CALHA
PARSHALL
COAGULAÇÃO
FLOCULAÇÃO
DECANTAÇÃO
FILTRAÇÃO
DESINFECÇÃO
RESERVATÓRIO
DISTRIBUIÇÃO
PRÉ-CLORAÇÃO
PÓS-CLORAÇÃO

## Slide 12
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no laboratório de águas do SAAE localizado na estação de tratamento de água (ETA) Parque Veredas. A água analisada é proveniente da represa do Rio Verde, também localizada no Parque Veredas, Canaã dos Carajás PA.
Figura 1: Represa Rio Verde.

## Slide 13
Coleta das amostras de água analisadas.
Figura 3. Coleta de água bruta.

## Slide 14
Figura 4. Calha Parshall onde ocorre a dosagem de cloro da pré-cloração.
INJEÇÃO DE CLORO

## Slide 15
Figura 5. Tanque de coagulação e floculação

## Slide 16
Figura 6. Coleta de água do decantador.

## Slide 17
Figura 7. Coleta de água do filtro.

## Slide 18
Figura 8. Coleta de água tratada.

## Slide 19
Parâmetros Analisados | Método Utilizado | Período de Análise | Periodicidade de Análise
Cloro Residual (mg/L) | Sachê HI93701-01 Hanna, Método DPD | 7 meses | 2h/2h
Ferro Total (mg/L) | SMWW,23ª edição, 2017, Método 3500 Fe - B | 7 meses | Quinzenal
Cor Aparente (mg/L – PtCo) | SMWW,23ª edição, 2017, Método 2120 B | 7 meses | 2h/2h
Turbidez (NTU) | SMWW,23ª edição, 2017, Método 2130 B | 7 meses | 2h/2h
pH - | SMWW,23ª edição, 2017, Método 4500 H+ B | 7 meses | 2h/2h
Tabela 1. Parâmetros analisados no trabalho.

## Slide 20
RESULTADOS
Consumo de Cloro
Chart: Cloro Residual (ppm)
| Pré-cloração | Água Decantador | Água Filtros | Pós Cloração | Água Tratada
setembro/21 | 3 | 0.5 | 0.23 | 2 | 1.67
outubro/21 | 3.5 | 0.74 | 0.08 | 2 | 2
novembro/21 | 3.2 | 0.94 | 0.27 | 2 | 2
dezembro/21 | 3.3 | 1.75 | 1.28 | 2 | 2.06
83,33%
75,33%
68,67%
41,67%

## Slide 21
Ferro Total
Chart: Ferro Total (mg/L)
| junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
AB | 6.605 | 5.935 | 6.735 | 10.9014 | 10.674 | 9.274 | 9.594
AT | 0.727 | 0.703 | 0.56 | 0.4694 | 0.4 | 0.305 | 0.29

## Slide 22
Ferro Total
Chart: Ferro Total x Cloro Residual (pré-cloração) ETA
| abril/21 | maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | dezembro/21 | janeiro/22
Pré-Cloração | 1.03 | 1.1 | 1 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.3
AT | 0.727 | 0.703 | 0.56 | 0.4694 | 0.4 | 0.305 | 0.29

## Slide 23
OBJETIVO | SEM PRÉ-CLORAÇÃO | COM PRÉ-CLORAÇÃO
REDUÇÃO DOS ALTOS ÍNDICES DE FERRO NA ÁGUA | 88,99% | 96,97%
REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COR NA ÁGUA |  | 
REDUÇÃO OU NÃO ALTERAÇÃO DA TURBIDEZ NA ÁGUA |  | 
NÃO ALTERAÇÃO DO pH DA ÁGUA |  | 

## Slide 24
Cor Aparente
Chart: Cor Aparente (mg/L PtCo)
| abril/21 | maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
AB | 122.7 | 123.6 | 129.56 | 188.24 | 243.67 | 221.68 | 197.17 | 213.2 | 199.72
AT | 15.84 | 23.9 | 34.29 | 32.65 | 25.26 | 19.17 | 12.8 | 11.81 | 9.68

## Slide 25
Cor Aparente
Chart: Cor Aparente x Cloro Residual (pré-cloração) ETA
| abril/21 | maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
Pré Cloração | 1 | 1.05 | 1.03 | 1.1 | 1 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.3
AT | 15.84 | 23.9 | 34.29 | 32.65 | 25.26 | 19.17 | 12.8 | 11.81 | 9.68

## Slide 26
OBJETIVO | SEM PRÉ-CLORAÇÃO | COM PRÉ-CLORAÇÃO
REDUÇÃO DOS ALTOS ÍNDICES DE FERRO NA ÁGUA | 88,99% | 96,97%
REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COR NA ÁGUA | 73,53% | 95,15%
REDUÇÃO OU NÃO ALTERAÇÃO DA TURBIDEZ NA ÁGUA |  | 
NÃO ALTERAÇÃO DO pH DA ÁGUA |  | 

## Slide 27
Água Bruta
Água Tratada
Figura 9. Água coletada na ETA Veredas.

## Slide 28
Turbidez
Chart: Turbidez (NTU)
| abril/21 | maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
AB | 2.87 | 3.01 | 3.23 | 2.05 | 2.34 | 2.63 | 2.54 | 2.94 | 2.82
AT | 0.42 | 0.48 | 0.76 | 0.48 | 0.62 | 0.44 | 0.37 | 0.58 | 0.41

## Slide 29
Chart: Turbidez x Cloro Residual (pré-cloração)
| abril/21 | maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
Pré-cloração | 1 | 1.05 | 1.03 | 1.1 | 1 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.3
AT | 0.42 | 0.48 | 0.76 | 0.48 | 0.62 | 0.44 | 0.37 | 0.58 | 0.41
Turbidez

## Slide 30
OBJETIVO | SEM PRÉ-CLORAÇÃO | COM PRÉ-CLORAÇÃO
REDUÇÃO DOS ALTOS ÍNDICES DE FERRO NA ÁGUA | 88,99% | 96,97%
REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COR NA ÁGUA | 73,53% | 95,15%
REDUÇÃO OU NÃO ALTERAÇÃO DA TURBIDEZ NA ÁGUA | 73,50% | 85,46%
NÃO ALTERAÇÃO DO pH DA ÁGUA |  | 

## Slide 31
pH
Chart: pH
| maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
AB | 6.7 | 6.83 | 6.83 | 6.71 | 6.75 | 6.8 | 6.82 | 6.87
AT | 6.62 | 6.69 | 6.68 | 6.55 | 6.55 | 6.58 | 6.54 | 6.7

## Slide 32
pH
Chart: pH x Cloro Residual (pré-cloração)
| maio/21 | junho/21 | julho/21 | agosto/21 | setembro/21 | outubro/21 | novembro/21 | dezembro/21
Pré-cloração | 1.05 | 1.03 | 1.1 | 1 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.3
AT | 6.62 | 6.69 | 6.68 | 6.55 | 6.55 | 6.58 | 6.54 | 6.7

## Slide 33
OBJETIVO | SEM PRÉ-CLORAÇÃO | COM PRÉ-CLORAÇÃO
REDUÇÃO DOS ALTOS ÍNDICES DE FERRO NA ÁGUA | 88,99% | 96,97%
REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COR NA ÁGUA | 73,53% | 95,15%
REDUÇÃO OU NÃO ALTERAÇÃO DA TURBIDEZ NA ÁGUA | 73,50% | 85,46%
NÃO ALTERAÇÃO DO pH DA ÁGUA | 6,55 – 6,68 | 6,54-6,70

## Slide 34
Figura 10. Estágios da água bruta até a água tratada.

## Slide 35
MÊS | LAVAGENS/ DIA | HORAS LAVAGEM/DIA | PRODUÇÃO/DIA (m³/h) | PRODUÇÃO/MÊS (m³/h)
JUNHO | 6 | 12 | 2700 | 81000
JULHO | 6 | 12 | 2700 | 83700
AGOSTO | 6 | 12 | 2700 | 83700
SETEMBRO | 4 | 8 | 3000 | 90000
OUTUBRO | 4 | 8 | 3000 | 93000
NOVEMBRO | 4 | 8 | 3000 | 90000
DEZEMBRO | 4 | 8 | 3000 | 93000
JANEIRO | 4 | 8 | 3000 | 93000
Produção da ETA
Aumento da produção da ETA em 10%.
Tabela 2. Produção de água tratada na ETA Veredas.

## Slide 36
CONCLUSÕES
A implementação da pré-cloração como etapa adicional ao tratamento da água foi eficaz na remoção de altos índices de ferro, bem como na redução da cor amarelada da água tratada .
Maior produção de água tratada pela estação, em razão da eficiência na oxidação do ferro na etapa de floculação/decantação, pela diminuição da periodicidade da lavagens do filtros.
ETA Veredas atende a todos os parâmetros exigidos pela legislação.

## Slide 37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
CARLSON, K.H.; KNOCKE W.R.; GERTIG, K.R. Optimizing treatment through Fe and Mn fractionation. Journal AWWA, 1997. v.89, n.4, p.162-171.
CETESB. Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo 2017. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. 301 p. São Paulo, 2018.
DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B. (2005). Métodos e Técnicas de Tratamento de Água. 2ª Edição. São Carlos, RiMa.1600 p.
SILVEIRA, T. N.; BARBOSA, M. G. N.; PEQUENO, L. A. B. SANTOS, W. B. FERREIRA, W. B. Performance de coagulantes orgânicos e inorgânicos por meio de diagrama de coagulação em águas naturais. Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais, v. 7, n. 7, p. 16-25, 2019.
BRASIL. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

## Slide 38
OBRIGADA!
Camila Nunes Araujo
Engª Química - Gerente Técnica
(94) 99190 4545
química@unicentergroup.com.br