## Slide 1
ETE CIATEC

## Slide 2
ETE CIATEC
Lagoa Aerada seguida de Lagoa Aerada Facultativa e Sedimentação

## Slide 3
ETE CIATEC - LAGOAS EM SÉRIE
Esgoto Bruto
Tratamento Preliminar
Lodo
Remoção via caminhão
Lagoa aerada facultativa
Sedimentação
Lagoa aerada aeróbia
*Inicialmente foi projetado uma Lagoa Anaeróbia seguida de uma Lagoa Facultativa

## Slide 4
Princípios de funcionamento:
Fonte: Jordão e Pessôa (2014).
LAGOAS FACULTATIVA

## Slide 5
Parâmetros de dimensionamento da Lagoa Aerada Aeróbia
Tempo de detenção hidráulico (Td) = 3,1 dias
Eficiencia na remoção de DBO: 85%
Xv = Concentração de SSV na lagoa (mg/L)
Xv = 194 mg /L
Y = Coeficiente de produção celular: 0,7 mg Xv/mg DBO5
Kd = Doeficiente de decaimento bacteriano = 0,05 /d
S = Concentração de SS no efluente final (mg/L) = 50 mg/L
K’ = coeficiente de remoção de DBO = 0,019 mg/L.dia
varia de 0,010 a 0,030 para temperatura média do líquido a 20ºC
DBO solúvel no efluente = 51 mg/L
DBO particulada efluente = 0,6 mgDBO/mgXv
SSV/SST = 0,8
DBO part. EF lagoa aerada aeróbia = 116 mgDBO/L
ETE CIATEC

## Slide 6
Parâmetros de dimensionamento da Lagoa Aerada Aeróbia
Adoção de Aerador Flutuante de Alta Rotação, Fluxo Axial no sentido descendente
Requisitos de oxigênio = 32,3 kg O2/h
Requisitos de energia
Taxa real de transferência de oxigênio em campo = 0,62 KgO2/CV.h = 0,84 KgO2/Kwh
= 02 Aeradores de 30 CV
Densidade da potencia = 12,6 W/m³
ETE CIATEC

## Slide 7
Dimensões
Lagoa Aerada Facultativa:
Dimensões da Crista = 47 x 120 m
Dimensões no espelho = 45 x 118 m
Dimensões na base = 39 x 112 m
Taludes internos = 2H 1V
Profundidade útil = 1,5 m
Borda livre = 0,50 m
Profundidade total = 2,0 m
Volume útil = 7,247 m³
Lagoa Aerada Aeróbia:
Dimensões da Crista = 47 x 32 m
Dimensões no espelho = 45 x 30 m
Dimensões na base = 27 x 12 m
Taludes internos = 2H 1V
Profundidade útil = 4,5 m
Borda livre = 0,50 m
Profundidade total = 5,0 m
Volume útil = 3.503 m³
ETE CIATEC

## Slide 8
ETE CIATEC

## Slide 9
ETE CIATEC
Mês/ Ano | Lodo (m3)
nov/16 | 2874
dez/16 | 3265
jan/17 | 3884
fev/17 | 2514
mar/17 | 2792
abr/17 | 2764
Volume de lodo retirado

## Slide 10
ETE CIATEC - Eficiência

## Slide 11
Vantagens
• Remoção de matéria orgânica
• Crescimento de algas
• Previsão para remoção e tratamento do lodo
• Possibilidade de produção de algas com objetivo de recuperação de nitrogênio e fósforo
• Remoção e inativação de microrganismos patogênicos
• Pouca interferência operacional
• Hidrodinâmica – compartimentação horizontal e vertical para redução de espaço morto e curto-circuito
Desvantagens
Requer grandes áreas para implantação
Indicado para pequenas comunidades, população
LAGOAS FACULTATIVA

## Slide 12
ETE ARBORETO DA FAZENDA

## Slide 13
ETE ARBORETO DA FAZENDA
Vazão: 4,7 L/s
Produção de Lodo: m³/dia
Lodos Ativados por batelada e Desinfecção

## Slide 14
ETE ARBORETO DA FAZENDA

## Slide 15
Tanques de Aeração
2 tanques
(12,15m x 12,15m x 4,07m)
= 600,8 m³
Capacidade instalada de 12L/s
ETE ARBORETO DA FAZENDA

## Slide 16
ETE ARBORETO DA FAZENDA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
-
01 Calha
Parshall de 6”
-
01 medidor de vazão ultrassônico
-
Boías de nível
-
02 bombas de 15 CV
TANQUE DE AERAÇÃO
Altura total 4,07m
Tubulação de lodo fundo = PVC 75 mm = 3”
Tubulação extravasor 6”
-
01 Peneira hidrostática com malha de 3 mm
-
02
Aeradores
15 CV cada
-
01
Compressor
½ Hp
–
0,37 Kw
TANQUE DE CONTATO
1 Calha Parshall
6”
LEITOS DE SECAGEM
7 leitos com medidas de aproximadadmente = 11,95 x
3,42m
Altura total dos leitos = 0,85m

## Slide 17
ETE ARBORETO DA FAZENDA

## Slide 18
ETE ARBORETO DA FAZENDA
7 Leitos de secagem, medidas de 01 leito (11,95 m x 3,42 m x 0,85 m)= 40,9 m³

## Slide 19
VANTAGENS
Elevada eficiência de remoção DBO;
Possibilidade de remoção biológica de N e P;
Fluxograma simplificado;
Flexibilidade operacional;
Reduzidas possibilidades de maus odores.
DESVANTAGENS
Elevada potência instalada e consumo relativamente alto de energia;
Alta produção de lodo, exigindo adensamento e difícil desidratação;
Impacto de aerossóis (aeradores superficiais);
Requer operador fixo no período diurno.
Vantagens e Desvantagens do Lodo Ativado por batelada

## Slide 20
ETE SAMAMBAIA

## Slide 21: ETE SAMAMBAIA
Lagoas Aeradas de Mistura Completa seguidas de Decantadores

## Slide 22
ETE SAMAMBAIA
Fluxograma

## Slide 23: ETE SAMAMBAIA
LAGOA DE AERAÇÃO
Lagoa 2

## Slide 24
ETE SAMAMBAIA

## Slide 25
Dimensões Lagoa 1
Área de Fundo:
Comprimento: 92,2 m
Largura: 35 m
Área: 3227 m²
Volume Total: 10.649,1 m
Volume útil: 9.035,6 m³
Talude:
Comprimento: 254,4 m
Largura: 7 m
Área: 1.780,8 m²
Volume Total: 2.938,32 m³
Volume útil: 2.493,12 m³
Volume Total (Fundo + Talude): 13.587,42 m³
Volume útil (Fundo + Talude): 11.528,72 m³
ETE SAMAMBAIA

## Slide 26
Dimensões Lagoa 2
Área de Fundo:
Comprimento: 62 m
Largura: 53,3 m
Área: 3.304,6 m²
Volume Total: 13.218,40 m³
Volume útil: 9.913,8 m³
Talude:
Comprimento: 106,6 m
Largura: 6 m
Área: 639,6 m²
Volume Total: 2.023,2 m³
Volume útil: 1.517,40 m³
Volume Total (Fundo + Talude): 15.421,6 m³
Volume útil (Fundo + Talude): 11.431,2 m³
ETE SAMAMBAIA

## Slide 27
Dimensões Digestor
Área de Fundo:
Comprimento: 38 m
Largura: 30 m
Área: 1.140 m²
Volume Total: 3.990 m³
Volume útil: 3.420 m³
Volume do Adensador:
Lado: 5 m
Lado: 5 m
Altura: 4,9
Volume de cada pirâmide: 31,42 m³
Volume Total (3 Pirâmides): 94,24m³
ETE SAMAMBAIA

## Slide 29
ETE SAMAMBAIA

## Slide 30
ETE SAMAMBAIA

## Slide 31
VANTAGENS
Elevada eficiência de remoção DBO;
Remoção de amônia (nitrificação);
Flexibilidade operacional;
Resistência a cargas de choque;
Reduzidas possibilidades de maus odores.
DESVANTAGENS
Elevado consumo de energia;
Alta produção de lodo, exigindo adensamento e difícil desidratação;
Impacto de aerossóis (aeradores superficiais)
Decantadores lamelares exigem melhorias;
Requer operador fixo.
Vantagens e Desvantagens do Lodo Ativado

## Slide 32
ETE VÓ PUREZA

## Slide 33
ETE VÓ PUREZA
UASB seguido de Lodos Ativados e Decantação Secundária e Desinfecção

## Slide 34
ETE VÓ PUREZA

## Slide 35
ETE VÓ PUREZA
MÓDULOS TUBULARES
TIPO COLMÉIA DECANTADOR SECUNDÁRIO

## Slide 36: ETE VÓ PUREZA
TANQUE DE AERAÇÃO

## Slide 37
Em síntese, o presente projeto atenderá à população de 31.767 habitantes, correspondendo aos dados de vazão e cargas apresentadas na Tabela 1.6.
Tabela 1.6 - Vazões e cargas de dimensionamento da ETE - Santa Mônica, segundo dados levantados pela SANASA
ANO POPULAÇÃO QMÉDIA (l/s) QMAX.DIA (l/s) QMÁX.HORA (l/s) kg DBO/dia *
2000 25.266 65 75 105 1.640
2020 31.767 85 98 136 2.060
*Para efeito de segurança, adotou-se carga diária cerca de 20% acima daquela prevista pela SANASA
A eficiência global da ETE (em relação ao esgoto bruto), em termos de remoção de DBO, será de 90% e a de coliformes fecais, de 99,99%.
ETE VÓ PUREZA

## Slide 38: ETE VÓ PUREZA
Mês/ Ano | DESORIZADOR | HIPOCLORITO DE SÓDIO | ANTI-ESPUMANTE
jan/16 | 900 | 9420 | 350
fev/16 | 800 | 7180 | 350
mar/16 | 500 | 8820 | 350
abr/16 | 970 | 7140 | 1000
mai/16 | 3040 | 7860 | 500
jun/16 | 440 | 7920 | 500
jul/16 | 580 | 8160 | 1000
ago/16 | 560 | 8400 | 1000
set/16 | 560 | 6840 | 2000
out/16 | 860 | 6840 | 1000
nov/16 | 1340 | 7560 | 1000
dez/16 | 1250 | 7560 | 1000
jan/17 | 1200 | 9300 | 1000
fev/17 | 1180 | 7320 | 1000
mar/17 | 1200 | 7980 | 1000
abr/17 | 1000 | 6720 | 1000
Consumo de Produtos Químicos

## Slide 39: ETE VÓ PUREZA
PRODUÇÃO DE LODO | 
Mês/ Ano | Lodo (m3)
nov/16 | 4065
dez/16 | 3982
jan/17 | 2819
fev/17 | 2788
mar/17 | 3206
abr/17 | 2854

## Slide 41
Silvia Dias
Coordenadora do Setor TS2 de Tratamento de Esgoto
Telefone – e-mail