## Slide 1: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ETA RIO DESCOBERTO BRASÍLIA – DF 2017
JOSÉ RICARDO – Coordenador do Sistema RIO Descoberto.
joseramos@caesb.df.gov.br

## Slide 2: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
PRINCIPAIS OBJETIVOS:
  Caracterização do lago Descoberto, quanto aos aspectos limnológicos;
  Influência do aumento da densidade de fitoplânctons e cianobactérias com redução das carreiras de filtração;
  Informações técnicas e operacionais sobre o dióxido de cloro;
  Resultados da aplicação do dióxido na otimização da carreira do sistema de filtros e manutenção da boa qualidade do leito filtrante;

## Slide 3: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Barragem do Rio Descoberto:
Inaugurada em set/1976;
Barramento de concreto tipo gravidade;
Comprimento do barramento: 265 metros;
Comprimento do vertedouro: 55 metros;
Cota – crista: 1035,00 metros;
Cota – vertedouro: 1030,00 metros;
Cota – 1ª comporta: há 09 metros de profundidade;
Cota – 2ª comporta: há 16 metros de profundidade;
Volume útil: 103 hm³;
Volume morto: 9 hm³.
Vista área do lago e barramento do Descoberto.

## Slide 4: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
ETA Rio Descoberto:
Inaugurada em out/1986;
Processo de tratamento:
  Filtração Direta;
Vazão de projeto:
  6,000 m³/s (dez/1996);
Vazão média de 2016:
  4,779 m³/s;
Vazão média de 2017:
  3,798 m³/s;
Vazão média de 2018:
  3,247 m³/s.
PPA.
Chegada de água bruta – vertedor Parshall.

## Slide 5: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
ETA Rio Descoberto:
Processos principais:
  Pré-floculadores:
    02 unidades;
    04 compartimentos;
    Gradiente: de 20 à 70 s-1.
Filtros:
  14 unidades;
  2 câmaras;
  Área: 100 m²;
  Taxa declinante;
  Taxa de projeto: 370 m³/m².dia;
  Leito:
    Camada suporte:
      Pedregulho (granulometria var.)
      Espessura: 52,5 cm;
    Areia:
      Espessura: 120 cm;
      Tamanho efetivo: 1,3 mm;
      Coef. Desuniformidade: < 1,2;
Unidade automatizada.
Fluxograma do Processo Principal – ETA Rio Descoberto.

## Slide 6: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Imagens da Chegada d’água bruta, Vertedor Parshall, Pré-floculadores e Sistema de Filtros.

## Slide 7: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Influência na operação da ETA RD:
Carreiras de filtração médias: 13 horas;
Utilização de by pass parcial;
Comprometimento da Portaria de Consolidação/ MS nº 05;
Chart: Fonte: PGOQB.
Evolução de Biomassa fitoplanctônica (Ind./L) – Lago Descoberto.

## Slide 8: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Gêneros predominante:
Aphanocapsa sp:
Aphanotece sp:
Merismopedia sp:
Planktolyngbya sp:
Cyanodictyon sp:
CONTAGEM DE CIANOBACTÉRIAS (CÉL./mL) – Lago Descoberto.
Chart: Fonte: PGOQB

## Slide 9: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Colmatação dos filtros da ETA RD:
Ocorrência: dia 14/03/2018;
Carreiras de filtração em 14 horas;
Turbidez da água bruta em 7 uT;
Presença da cianofícea Synechococcus sp (Sua presença sextuplicou a biomassa em termos de Cél/ mL e aumentou em cem vezes em termos de Ind./ L).
Chart: Evolução Cianobactérias - Ano 2018
| 43103 | 43110 | 43117 | 43124 | 43131 | 43138 | 43152 | 43159 | 43166 | 43173 | 43180 | 43187 | 43194 | 43201 | 43208 | 43215 | 43229
 | 2055 | 4490 | 4050 | 2049 | 6321 | 9828 | 19920 | 17325 | 22490 | 44537 | 39167 | 28056 | 21195 | 172920 | 118931 | 82290 | 18192
 | 100 | 89.6659 | 88.7654 | 94.2411 | 96.6461 | 94.4953 | 98.2831 | 98.9553 | 99.5598 | 92.6847 | 98.8587 | 99.2444 | 97.9288 | 99.6929 | 99.3206 | 93.484 | 99.6097
Chart: Evolução Enchimento do Lago Descoberto - 2018
Universidade de Sevilha.

## Slide 10: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Lavagem do filtro com água, água de lavagem com baixa densidade sólidos e flocos grandes com aspecto gelatinoso.
Detalhe dos flocos dispersos na água e na sua superfície.
Aspecto e incidência de flocos na superfície dos filtros.
IMAGENS DA COLMATAÇÃO EM 14/03/2018.

## Slide 11: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Evolução Da adução de água bruta x CARREIRAS DE FILTRAÇÃO.
Chart: Vazão média aduzida x Carreira média de filtração. Fonte: Relatório Gerencial PPAS de 2011 a 2017.

## Slide 12: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Propriedades e principais vantagens do Dióxido de Cloro:
Na temperatura ambiente, o Dióxido de Cloro (ClO2) é um gás, de coloração amarelo-esverdeado, altamente solúvel em água e de 2 a 3 vezes mais pesado que o ar;
Utilizado como oxidante no tratamento de água desde 1944;
Alta reatividade para oxidação e desinfecção;
Opera numa larga faixa de pH (6 a 9), sem sofrer hidrólise e com o mesmo poder desinfetante;
Pode ser utilizado na remoção de Ferro (Fe+2) e Manganês (Mn+2), oxidando a Fe+3 e Mn+4 ;
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009

## Slide 13: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Propriedades e principais vantagens do Dióxido de Cloro:
O Dióxido de Cloro tem excelentes propriedades bactericidas e é extremamente rápido na inativação de vírus e esporos;
Como agente bactericida pode permanecer ativo na água durante mais de 48 horas;
Não reage com o bromo e amônia;
Forma quantidades pequenas de subprodutos orgânicos clorados;
Utilizado no controle de crescimento de algas;
COMPOSTOS ORGANICOS PRECUSSORES
SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
TRIALOMETANOS;
ÁCIDOS HALOACÉTICOS;
HALOACETONITRILAS;
HALOACETONAS;
TRICLOROACETALDEÍDOS
OXIDAÇÃO (SUBPRODUTOS ORGÂNICOS HALOGOENADOS)
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009

## Slide 14: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Desvantagens no uso do Dióxido de Cloro:
Instável e pode ser explosivo na concentração superior a 300 g/m³;
Formação de clorito, fator limitante para a dosagem de Dióxido de Cloro;
Maior custo de implantação e projetos específicos;
Possibilidade de lise de cianobactérias;
Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009

## Slide 15: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Rotas de geração de Dióxido de Cloro:
Clorito de sódio e ácido hipocloroso:
  2NaClO2 + HClO → ClO2 + NaCl + H2O;
Clorito de sódio e gás cloro:
  2NaClO2 + Cl2 → ClO2 + 2NaCl;
Clorito de sódio e hidroclórico:
  5NaClO2 + 4HCl → 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O;
Clorato de sódio, peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico:
  2NaClO3 + H2O2 + H2SO4 → 2ClO2 + Na2SO4 + 2H2O;
Clorato de sódio e hidroclórico:
  NaClO3 + HCl → ClO2 + NaCl + H2O;

## Slide 16: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Instalações provisória de estocagem e geradores de Dióxido de Cloro na ETA RD.
Ácido Clorídrico
Clorito de Sódio

## Slide 17: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Detalhe dos geradores de Dióxido - ETA RD.
Detalhe do LOCAL DA APLICAÇÃO DO DIÓXIDO DE CLORO NA ETA RD.

## Slide 18: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
QUÍMICA DO DIÓXIDO DE CLORO:
Empresas de saneamento que já utilizam o dióxido de cloro no Brasil:
  CAGECE – ETA GAVIÃO – 8.200 L/s
  DAE BAURU - ETA - 550 L/s.
  SANEPAR - ETA IGUAÇU – 3.600 L/s.
  SANEPAR - ETA PASSAÚNA – 1.800 L/s.
  SANEPAR - ETA MATINHOS - 850 L/s.
  SANEPAR - ETA 1 CASCAVEL – 1.400 L/s.
  COMUSA - NOVA HAMBURGO - 800 L/s.
  DEMAE PORTO ALEGRE - ETA SÃO JOÃO – 3.200 L/s.
  DEMAE PORTO ALEGRE - ETA MOINHO DE VENTO – 2.000 L/s.
  SAAE ATIBAIA – ETA ATIBAIA – 350 L/s.
  EMBASA - DESO – 480 L/s.
                Fonte: Hidrosan Engenharia – 2009.

## Slide 19: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
ESTUDOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE PRÉ – OXIDANTES NA ETA RD:

## Slide 20: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
ESTUDOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE PRÉ – OXIDANTES NA ETA RD:

## Slide 21: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
PLANO DE AÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EXPERIMENTAL DO DIÓXIDO DE CLORO NA ETA RD:

## Slide 22: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Parâmetros de controle monitorados para os testes de Dióxido como pré-oxidante:
  Tempo de carreira do sistema de filtração ≥ 24 horas;
  Nível do canal de água coagulada entre 1.600 a 1.900 mm;
  Abertura das válvulas de água filtrada ≤ 55°;
  Efluente final com turbidez ≤ 0,5 Ut;
  Remoção de fito/ cianobactérias ≥ 95%;
  Residual de THM total ≤ 0,1 mg/L;
  Residual de clorito ≤ 1 MG/l.

## Slide 23: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Vazões (m³/s) x Taxas de Filtração (m/d):
Estratégia operacional:
Manutenção da aplicação do mesmo coagulante primário e auxiliar de floculação.
Dosagem constante de dióxido da ordem de 0,3 mg/L.
Coletas diárias (intervalo de 12 horas) amostras de THM e semanal de Fito/ Ciano.
As taxas de filtração experimentadas permaneceram constante por 5 dias consecutivos (na média).
Para manutenção da taxa constante foram retirados filtros de operação de acordo com a vazão de água bruta aduzida.
Monitoramento dos parâmetros operacionais, via Supervisório da ETA RD e Planilha de Operação dos Filtros.
Vazões/ Taxas | 2,8 m³/s | 3,9 m³/s | 4,9 m³/s
208 | 12 | - | -
230 | 11 | 14 | -
280 | 9 | 12 | -
305 | 8 | 11 | 14
330 | 7 | 10 | 13

## Slide 24: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Parâmetros de Controle via Supervisório da ETA Rio Descoberto.
Chart: ETA.RDE.001 - Parâmetros de Controle

## Slide 25: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Parâmetros de Controle via Planilha de Operação do Sistema de Filtros da ETA RD.

## Slide 26: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: nível do canal de água coagulada.
Chart: Gráfico 01 - Taxa Média x Comportamento do Canal de Água Coagulada
Taxa média (m³/m².dia) | 208 | 230 | 280 | 305 | 330
Nível do Canal/ Água Coagulada Com Dióxido (m) | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.81
Nível do Canal/ Água Coagulada Sem Dióxido (m) | 1.71 | 1.74 | 1.76 | 1.8

## Slide 27: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: COMPORTAMENTO DA ÁGUA BRUTA.
Chart: Gráfico 02 - Taxa média x Turbidez Água Bruta
Taxa média (m³/m².dia) | 208 | 230 | 280 | 305 | 330
Turb. Bruta Com Dióxido (uT) | 8.55 | 9.2 | 8.08 | 8.26 | 8.83
Turb. Bruta Sem Dióxido (uT) | 8.16 | 7.81 | 8.87 | 8.42

## Slide 28: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: evolução da carreira de filtração x variação da taxa de filtração.
Chart: Gráfico 03 - Taxa média x Carreira Média dos Filtros
Taxa média (m³/m².dia) | 208 | 230 | 280 | 305 | 330
Carreira Média Com Dióxido (h) | 22.5 | 24 | 23.16 | 23.4 | 22.5
Carreira média Sem Dióxido (h) | 23 | 21.17 | 18 | 15.5

## Slide 29: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: comportamento da turbidez da água final.
Chart: Gráfico 04 - Taxa média x Turbidez Água Final
Taxa média (m³/m².dia) | 208 | 230 | 280 | 305 | 330
Turb. Tratada Com Dióxido (uT) | 0.26 | 0.2 | 0.28 | 0.2 | 0.27
Turb. Tratada Sem Dióxido (uT) | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.25

## Slide 30: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: aspecto visual da floculação nos filtros.
Filtro 03 – com uso do Dióxido de Cloro como pré-oxidante.
Filtro 01 – sem uso de DIÓXIDO DE CLORO COMO pré-oxidante.

## Slide 31: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: REMOÇÃO DE FITO E CIANO.
Chart: Gráfico 05 - Taxa média x Remoção de Fito e Ciano
Taxa de média (m³/m².dia) | 234 | 199 | 277 | 232 | 228 | 278.3 | 230.8 | 260.8
Remoção Fito Com Dióxido (%) | 98 | 95 | 92 | 95 | 93
Remoção Ciano Com Dióxido (%) | 100 | 95 | 97 | 97 | 95
Remoção Fito Sem Dióxido (%) | 89 | 92 | 98
Remoção Ciano Sem Dióxido(%) | 93 | 92 | 100
Com Dióxido
Sem Dióxido

## Slide 32: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: aspecto visual da floculação nos filtros.
Filtro 04 – resultados das paredes internas após 30 dias de uso COM Dióxido DE CLORO.
Filtro 04 – amostragem do leito superficial da câmara A, também após 30 dias e depois da lavagem química.

## Slide 33: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Resultado: RESIDUAL DE THM NA ÁGUA TRATADA.
Chart: 
| 16 a 17/05/17 | 17 a 18/05/17 | 18 a 19/05/17 | 19 a 20/05/17 | 20 a 21/05/17 | 21 a 22/05/17 | 22 a 23/05/17 | 23 a 24/05/17 | 24 a 25/05/17 | 25 a 26/05/17 | 26 a 27/05/17 | 27 a 28/05/17 | 28 a 29/05/17 | 29 a 30/05/17 | 30 a 31/05/17 | 31 a 01/06/17 | (1) a 02/06/17 | (2) a 03/06/17 | (3) a 04/06/17
Residual THM (mg/L) | 0.0065 | 0.006 | 0.0095 | 0.007 | 0.0055 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.0165 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0.005

## Slide 34: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Período de testes:
  Com Dióxido: 12/05 a 12/06/17 – 30 dias.
  Sem Dióxido: 13/06 a 05/07/17 – 22 dias.
Insumos disponibilizados:
  Clorito de sódio: 31 ton.
    Consumido 23 ton.
  Ácido clorídrico: 27 ton.
    Consumido 21 ton.

## Slide 35: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES:
  Aumento médio da carreira de filtração para 23 horas, com fator limitante taxas de filtração superiores a 330 m³/m².dia.
  Pouca influência no pH de coagulação, com redução de dois a três décimos no resultado final, sem a necessidade da aplicação de pré-alcalinizante.
  Redução de ± 10% na dosagem de coagulante primário e de ± 40% na dosagem do auxiliar de floculação.
  Residual médio de THM total muito abaixo do recomendado pela Portaria DE CONSOLIDAÇÃO DO MS Nº 05 (0,008 MG/L).
  Manutenção do resultado histórico de remoção de Fito/ Cianobactérias da Unidade, com patamar médio entre 95% a 97%.
  Implementar controle de rotina para os residuais de clorito e dióxido de cloro.
  Avaliar residual de Dióxido de Cloro na água de lavagem, para controle de patógenos.

## Slide 36: APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – ETA RIO DESCOBERTO
Agradecimentos à Sabará:
Agradecimentos à Caesb:
MARCO SABARÁ
Lucas DONATO.
Elias OLIVEIRA.
Sérgio MEDEIROS.
Rafael ALVES.
Leandro SANTANA.
Jeferson LIMA.
DANIEL D’ÂNGELO
Gerência PPAS.
Supervisão da ETA Rio Descoberto/ Noêmia.
Agentes Operacionais/ Zelândia.
PMIMS/ Diego e equipe.
PMICS/ Edivaldo.
PMIES/ Michel e equipe.
PGOQF/ Cinthia, Paulo e Lúcio.
PGOQB/ Cristine e Bruno.