## Slide 1
Andresa Silverio
Carina Chaves
O EFEITO DA REDUÇÃO DE PRESSÃO NO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES HABITACIONAIS de condomínios verticais

## Slide 2: Objetivo
Avaliar o uso racional da água nos Sistemas prediais de água fria a partir do uso de uma VRP no controle das pressões;
Comparar os valores de vazão em cada pressão de trabalho;
Otimizar as formas de dimensionamento.
Notes: Trocar a imagem

## Slide 3: Introdução
A água é essencial para a VIDA, DIREITO HUMANO
“ O direito humano á água prevê que todos tenham água suficiente segura , aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos.” (ONU).
As ações humanas são responsáveis pelas alterações e modificações do planeta
A quantidade de água fornecida para o abastecimento é maior do que quantidade necessária para o bom desempenho das atividades dos usuários. A falta de manutenção e operação dos sistemas prediais , gera perdas e desperdícios.

## Slide 4: Introdução
Crise hídrica
Medidas adotadas: Diminuição das pressões na rede, bônus para população, vinculadas no valor da conta conforme faixas de redução e campanhas de conscientização;
Constatou-se que a gestão da pressão foi responsável por 46% da redução, em relação à parcela economizada de 21,4m3/s. (Fonte: Relatório de sustentabilidade 2014 –SABESP);
Os condomínios não conseguiram atingir as metas de economia

## Slide 5: Norma
ABNT 5626/ Propostas de Revisão
NBR: estabelece os limites mínimos e máximos de pressão, sendo a menor pressão admissível em qualquer ponto de 5 KPa e a maior de 400 KPa;
Zonas de sobre pressão 600 KPa;
Uso da pressão dinâmica, obtida a partir do catálogo do fabricante de peça de utilização ou aparelho sanitário, com a vazão do projeto;
Uma das alterações a ser implantada será a redução da pressão estática, passando a ser adotada a pressão máxima de 300 KPa (30 mca);

## Slide 6: Sistema prediais
Zona de pressão;
Problema da pressão nas tubulações;
Quanto maior a altura maior a pressão;
VRP: Controle das pressões;
Controle de pressão é de fundamental importância na redução das perdas e de demanda.
A
B
Reservatório

## Slide 7: VRP
Válvula redutora de pressão
Válvulas redutoras de pressão (VRP) são dispositivos utilizados como forma de uniformização e controle das pressões dando origem a uma perda de carga localizada;
Essas válvulas são classificadas de acordo com a sua aplicação podendo ser do tipo redutora ou controladora. Existem também as válvulas controladoras que são de ação direta e a pilotada;
Válvulas de Ação Direta: a pressão de saída é igual à pressão ajustada menos a perda na válvula, que varia com a demanda.
Válvulas Pilotadas: a pressão de saída é constante e estável, independentemente das oscilações normais das pressões das prumadas ou da demanda.

## Slide 8: Simulação do uso de VRP no sistema predial

## Slide 9: Bancada de testes
Datalogger;
Inversor de frequência;
Pressurizador;
Dispositivos;
Hidrômetro;
VRP

## Slide 10: Bancada de testes
Dispositivos testados:

## Slide 12: Método
Variar a pressão para cada dispositivo e a abertura das torneiras inseridas na bancada (Total, metade e semiaberta);
Realizou 3 leituras em cada variação, para efetuar a média e utilizar o valor médio nos cálculos;
Análise comparativa entre os dispositivos com a variação do nível de consumo, influenciado pela pressão;
Gráfico com dados da relação vazão x pressão;
Diagnosticar a redução alcançada a partir da diminuição da pressão nos aparelhos.

## Slide 13: Resultados
CURVA Q X P EM CADA FAIXA DE ABERTURA

## Slide 14: Resultados
CURVA Q X P EM CADA FAIXA DE ABERTURA

## Slide 15: Resultados

## Slide 16: Resultados

## Slide 17: Cenário
Individuo
Perfil de Consumo;
Estimativa de consumo por dia/mês/ano por individuo.
Família
Família de 4 pessoas;
Consumo de uma casa;
Análise da redução de vazão conforme a redução de pressão.

## Slide 18: Consumo
Perfil de consumo
Frequência e tempo de uso por dispositivo
Dispositivos | Frequência (N) | Tempo (min.)
Ducha | 2 /Dia | 10
Torneira da Cozinha | 3/Dia | 07
Torneira Tanque | 2/Semana | 15
Torneira Lavatório | 4/Dia | 03
Fonte: Adaptada SANTOS, 2002

## Slide 19
Estudo econômico e Financeiro
Consumo eficiente
Impacto ambiental

## Slide 20: Consumo mensal dos dispositivos
Consumo de um indivíduo
Chart: Pressão (mca)
| 10.065833333333334 | 14.963333333333335 | 20.004583333333333 | 25.06625 | 30.008750000000003 | 34.414999999999992
Q | 13.5758 | 16.351 | 18.789 | 20.5331 | 21.823 | 22.728

## Slide 21: Consumo mensal dos dispositivos
Consumo de uma família
Chart: Pressão (mca)
| 10.065833333333334 | 14.963333333333335 | 20.004583333333333 | 25.06625 | 30.008750000000003 | 34.414999999999992
 | 54.1283 | 65.2217 | 74.9733 | 81.9383 | 87.09 | 90.7042

## Slide 22: Consumo mensal dos dispositivos
Consumo de uma família de outra perspectiva

## Slide 23: Analise financeira
Consumo x custo
Pressão | Vazão | Custo mensal | Vazão | Custo Anual
Mca | m³/mês | R$ mês | m³/ano | R$ Ano
10,07 | 54,13 | 359,68 | 649,54 | 4316,16
14,96 | 65,22 | 466,62 | 782,66 | 5599,42
20,00 | 74,97 | 560,62 | 899,68 | 6727,45
25,07 | 81,94 | 627,76 | 983,26 | 7533,15
30,01 | 87,09 | 677,43 | 1045,08 | 8129,11
34,41 | 90,70 | 712,27 | 1088,45 | 8547,20

## Slide 24: Análise econômica
Impacto da redução de pressão no custo mensal e anual em relação ao custo na máxima pressão
Pressão | Custo |  | Valor economizado | 
Mca | R$ mês | R$ Ano | R$ mês | R$ Ano
10,07 | 359,68 | 4316,16 | 352,59 | 4231,03
14,96 | 466,62 | 5599,42 | 245,65 | 2947,78
20,00 | 560,62 | 6727,45 | 151,65 | 1819,75
25,07 | 627,76 | 7533,15 | 84,50 | 1014,05
30,01 | 677,43 | 8129,11 | 34,84 | 418,09
34,41 | 712,27 | 8547,20 | 0,00 | 0,00

## Slide 25: Análise de redução no consumo
Pressão | Vazão |  | Redução | 
Mca | m³/dia | m³/ano | m³/ano | m³/mês
10,07 | 1,80 | 649,54 | 438,90 | 36,58
14,96 | 2,17 | 782,66 | 305,79 | 25,48
20,00 | 2,50 | 899,68 | 188,77 | 15,73
25,07 | 2,73 | 983,26 | 105,19 | 8,77
30,01 | 2,90 | 1045,08 | 43,37 | 3,61
34,41 | 3,02 | 1088,45 | 0 | 0
Impacto da redução de pressão no volume pressão em relação ao consumo na máxima pressão

## Slide 26: Projeção do uso da água na redução de pressão
Chart: Impacto da redução de pressão
| 34.409999999999997 | 30.01 | 25.07 | 20 | 14.96 | 10.07
Dia | 0 | 15 | 39 | 76 | 141 | 243
total | 360 | 375 | 399 | 436 | 501 | 603
Notes: Colocar a legenda

## Slide 27
Economia de água na pressão mínima
Economia financeira 30%
Com o volume economizado 8 meses a mais de abastecimento.
Evitar novamente uma crise hídrica

## Slide 28: Conclusão
Sustentabilidade - Dimensionar a rede para atender a necessidade para o funcionamento dos dispositivos;
O desenvolvimento deve ser aliado ao não esgotamento dos recursos hídricos existentes;
Otimização do sistema - Os projetistas devem elaborar os projetos , condicionados no uso racional da água;
Revisão da norma para a diminuição da pressão máxima;
A redução da pressão - menor volume consumido;
Consequente Redução da demanda no manancial;
A redução de pressão como forma de combate ao desperdício.

## Slide 29
OBRIGADA!

## Slide 30: Mensagem para refletir e agir
“A MUDANÇA SÓ VAI EXISTIR , SE NÃO MEDIRMOS ESFORÇOS PARA INTRODUZIR NA ÁREA DE ATUAÇÃO A DEVIDA IMPORTÂNCIA NA PRESERVAÇÃO , CONSERVAÇÃO, RESTITUIÇÃO DOS MANANCIAS
E ASSIM MANTER O EQUILIBRIO ENTRE A OFERTA E A DEMANDA.”