## Slide 1: CONTROLE DA MEDIÇÃO DE ÁGUA COMO FORMA DE TRANSPARÊNCIA
Autores:
Silvana Souza da Silva Mello
Vera Lucia Nogueira

## Slide 2
Situada na Alta Noroeste Paulista e distante 490 Km da capital do Estado de São Paulo.
População: 62.409 habitantes.
PENÁPOLIS

## Slide 3
ÁGUA
RESÍDUOS SÓLIDOS
ESGOTO

## Slide 4: População: 62.409 habitantes; Numero de ligações de água: 25.765; Numero de economias de água: 28.643; 100% de água tratada e distribuída 100% esgoto coletado e tratado; 100% de resíduos sólidos coletados e dispostos dentro da legislação; 99% de malha asfáltica executada;

## Slide 5: Com a criação do DAEP, em 1978 iniciou –se o processo de instalação de hidrômetros, priorizando nesta etapa, as indústrias. Em 1981, houve a necessidade da micromedição em todos os imóveis da área urbana, uma vez que não havia hidrometração das ligações, o consumo de água era pago sobre a área construída do imóvel, por meio de um carnê semestral e não havia receita suficiente para manutenção e investimentos do órgão. - Estratégia utilizada para hidrometração da cidade uma vez que havia falta de recursos financeiros para aquisição dos aparelhos: - Contratação de indústria por meio licitatório para venda do hidrômetro diretamente ao usuário de forma parcelada. - Os hidrômetros para famílias carentes, após analise técnica eram adquiridos pelo DAEP. - O não pagamento do parcelamento eram repassados da indústria, para DAEP e inscritos em divida ativa. Resultado: 100% da cidade hidrometrada

## Slide 6: Foram adquiridas duas bancadas de aferição, uma mecânica e outra semiautomática iniciando-se a manutenção preventiva dos medidores, sendo que os que apresentavam problemas eram corrigidos, recuperados ou substituídos, garantindo, dessa forma, que nenhum hidrômetro ficasse parado na rede.
Histórico

## Slide 7: Em 2007, o processo foi melhorado por meio da aquisição de uma nova bancada, automática, aprovada pelo INMETRO, sendo calibrada anualmente pelo mesmo órgão (sendo referência na região).

## Slide 8: Ao longo do período, após estudos internos dos dados levantados entre o volume de água tratado, o volume distribuído e o volume micromedido, percebeu-se que havia perdas de receita devido a alguns fatores, entre eles: - Classes metrológicas antigas instaladas - Grande número de hidrômetros na rede, sem a manutenção preventiva no prazo previsto, por falta de mão de obra. Ação proposta: Elaboração de estudo por amostragem na área urbana para medição da eficiência dos aparelhos medidores (quatro meses de duração).
Início do Projeto

## Slide 9: Foram retirados 574 hidrômetros para testes. Desses, 270 (47,04%) apresentaram erros de medição superiores aos padrões estabelecidos pelo INMETRO (segundo portaria 246 para medidores em uso a vazão mínima – 40l/h varia de +10 até -10%). 437 destes hidrômetros apresentaram medição para menos, significando que uma parte do que foi consumido não foi cobrado, ocasionando assim, perda de arrecadação.

## Slide 10
Hidrômetro/idade | Quant. | Sem condição | resultado Menos | resultado Mais
X - até 2 anos de uso | 16 | 7 | 7 | 0
X - acima de 2 e até 5 anos de uso | 14 | 5 | 4 | 1
X - acima de 5 e até 10 anos de uso | 1 | 1 | 1 | 0
X - acima de 10 anos de uso | 52 | 21 | 19 | 2
X 5P - acima de 10 anos | 1 | 0 |  | 
Y - acima de 10 anos | 1 | 0 |  | 
Z - até 10 anos | 2 | 1 | 1 | 0
Z - acima de 10 anos | 11 | 7 | 6 | 1
W - até 10 anos | 47 | 17 | 13 | 4
W - acima de 10 anos | 108 | 42 | 36 | 6
K - até 10 anos | 34 | 10 | 8 | 2
K - acima de 10 anos | 215 | 112 | 80 | 32
V - até 10 anos | 64 | 45 | 43 | 2
V - acima de 10 anos | 8 | 2 | 2 | 0
Por meio desse trabalho de amostragem, constatou-se que é um erro pensar que as perdas estão vinculadas apenas a idade dos micromedidores. Esse pode ser um dos fatores, porém, observamos que a classe, a marca e pressão de rede influenciam diretamente nos resultados.
Obs: Cada letra corresponde a um tipo de marca de aparelho

## Slide 11
Total de hidrômetros avaliados | 574 | 
Condições de uso (conforme critérios INMETRO) |  | 
Sim | 304 | 52,96%
Não | 270 | 47,04%
Obs: Conforme critérios do INMETRO, considera-se como sem condições de uso o hidrômetro cujo consumo aferido seja 10% inferior ou 10% superior ao consumo real. |  | 
Apresentando consumo negativo em pelo |  | 
menos uma das medições: | 437 | 76,13%
Obs: Nestes casos, quando o hidrômetro mede "para menos", parte do que é consumido não é cobrado. |  | 

## Slide 12
As aferições foram registradas em planilhas individuais e em conjunto de 10 (resultado de todos os hidrômetros de uma mesma aferição).
Essas planilhas podem ser entregues a cada imóvel que tenha seu hidrômetro aferido como comprovante dos serviços executados. Os resultados das aferições foram avaliados através de análise das leituras e das curvas de erro. Este serviço foi realizado gratuitamente, pois trata-se de um direito dos munícipes.

## Slide 13
A partir dos resultados citados anteriormente foi elaborado um projeto para substituição dos hidrômetros.
Para garantir o acesso a 100% dos hidrômetros e, com a experiência de quase 30 anos de fornecimento de medidores, decidiu-se que o ideal era fornecer o hidrômetro, sem custo ao cidadão, tendo esse que ficar responsável pela sua guarda e segurança.
Com o projeto aprovado pela câmara de vereadores e sancionada a Lei 1539/2008, iniciou-se o trabalho que, no 1º ano (9 meses) foram substituídos 2.120 medidores de um total de 21.693 ligações.
Substituição dos Hidrômetros

## Slide 14
Por meio desse trabalho de amostragem, constatou-se que é um erro pensar que as perdas estão vinculadas apenas a idade dos micromedidores instalados na rede. Esse pode ser um dos fatores, porém, pode-se observar que a classe, marca, pressão de rede influenciam diretamente nos resultados.
Pode-se verificar que muitos medidores com mais de dez anos de uso estavam em perfeitas condições, enquanto outros, ainda novos, não registravam corretamente o consumo de água.
Foram aferidos 574 medidores sendo praticamente metade destes não possuía condições de uso por estarem fora dos padrões de medição aceitos pelo INMETRO. Chamou a atenção, também, o fato de 76% dos medidores aferidos registrarem a menor, em pelo menos 1 da aferições.
Após nove meses de substituição dos hidrômetros sem condições de uso, registrou-se um aumento de consumo de 32% no consumo micromedido dos imóveis estudados.
RESULTADOS/DISCUSSÃO

## Slide 15
32,51% DE AUMENTO

## Slide 16
Com esta prática foi possível comprovar: - O órgão público pode ter uma ferramenta que garanta a boa gestão do seu processo de micro medição. - Garantir que o cidadão pague corretamente pelo seu consumo. - Evitar perdas de receita. - Credibilidade junto ao cidadão. - Garantia na manutenção do sistema.

## Slide 17
www.daep.com.br
diretoria@daep.com.br
OBRIGADO
Fone: (18) 3654 - 6100
Fax: (18) 3654 – 6109