## Slide 1: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA APÓS IMPLANTAÇÃO DA REMOÇÃO DE EXCEDENTE DE LODO EM SISTEMAS DE LODOS ATIVADOS NA ETE CENTRAL, JACAREÍ/SP
Autor: Mateus Nogueira Martins

## Slide 2: ETE Central- Jacareí/SP
Sistema: UASB + Lodos Ativados
265 l/s de vazão de projeto
Operação desde 2013
Remoção de lodo através de centrifugação
Emissário final – Rio Paraíba do Sul

## Slide 3: Fluxograma da ETE Central

## Slide 4: Dados de Análises - 2015
Redução de DBO
entre a entrada e saída do efluente.
Relação direta entre a entrada e saída do efluente.

## Slide 5: Dados de Análises - 2017
Redução de DBO
entre a entrada e saída do efluente.
Relação direta entre a entrada e saída do efluente.
Chart: ETE CENTRAL- RELAÇÃO DBO ENTRADA / SAÍDA 2017
| 42741 | 42769 | 42796 | 42838 | 42861 | 42887 | 42919 | 42963 | 42989 | 43011 | 43042 | 43073
ETE Central DBO ENTRADA mg/l | 119.15 | 97.61 | 157.78 | 153.62 | 244.13 | 269.36 | 182.8 | 208.38 | 145.5 | 148.63 | 141.07 | 227.62
ETE Central DBO SAÍDA mg/l | 10.8 | 8.4 | 13.4 | 14.7 | 11.4 | 11.1 | 14.4 | 12.1 | 9.6 | 9.45 | 8.4 | 7.9
Legislação

## Slide 6: Descarte x DBO de Entrada
Comportamento ideal: variação da quantidade de lodo descartado seco de acordo com a variação de DBO de entrada

## Slide 7: Resultados
Após a operação da centrífuga em condições normais (após fases de teste da operação):
Todas as análises abaixo de 15mg/L de DBO na saída
Eficiência de remoção de DBO, em todos os meses acima de 90%