## Slide 1
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável
Ferramenta CEN- Excel
Jessica Rocha Gama – ProEESA
Fortaleza 28.05.2018

## Slide 2
Agenda
Conceito Base CEN
Sistema de avaliação de eficiência e de intervenção
Resultados - aplicação caso prático
Conclusões

## Slide 3
Perguntas Chave
Como priorizar a manutenção e a substituição de equipamentos eletromecânicos?
Como tomar decisões sem dados confiáveis de operação?

## Slide 4
Indicador base para medir eficiência
CEN
(Consumo Específico Normalizado)

## Slide 5
Indicador base para medir eficiência
CEN
(Consumo Específico Normalizado)
IN058
(Consumo Específico)
(kWh/m3x100m)
(kWh/m3)

## Slide 6: Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m3x100m) equivalente a (%)
O que é o CEN?
jjj
Estándar
O indicador da IWA Ph5 (CEN em português) equipara todos os bombeamentos convertendo o volume elevado para 1 m3 a 100m de altura manométrica.

## Slide 7
Qual bomba é mais eficiente?
Constante
Variável
0,5 kWh/m3
kWh/m3 não mede eficiência, mas serve de referência para comparar uma bomba consigo mesma em períodos diferentes.

## Slide 8
Pergunta Chave
Como priorizar a manutenção e a substituição de equipamentos eletromecânicos?
Estabelecendo um sistema de avaliação simplificado do funcionamento dos equipamentos e calculando o potencial de economia!

## Slide 9
Equipamento com necessidade de averiguação dos dados, mas sem prioridade de atuação
Avaliação do rendimento
Sugestão de intervenção
Valores excessivamente eficientes
Sem prioridade de atuação
Programar a manutenção
Requer manutenção
Requer coleta de melhores dados
Requer coleta de dados
Desempenho mediano
Bom desempenho
Desempenho insuficiente
Valores excessivam. ineficientes
Valores incompletos
Intervenções Operacionais

## Slide 10
Volume bombeado
(m3)
Medição de vazão
Horas de funcionamento da bomba
Altura manométrica
(m)
Consumo energético
(kWh)
Pressão
Nível dinâmico e geométrico
Placa da bomba (especificações)
Faturas de eletricidade
Leituras dos medidores de electric.
Para bombas com inversores de frequência é necessário calcular os diversos modos de operação (resultados: reduz a confiabilidade)
Dados de Entrada

## Slide 11
Custo Benefício dos Dados
Desconhecimento do baixo desempenho gera decisões mal fundamentadas
Coleta de dados muito onerosa
Dados muito confiáveis
Ausência de dados

## Slide 12
Erro Associado e Confiabilidade
  volume de água elevado 989.243m3 +/-5%
  118%
  consumo de energia 226.540kWh +/-25%
  altura manométrica média 74m +/-0%
  CEN= 0,309 kWh/m3x100m 88%
Incerteza +/- 25,05%
  70%

## Slide 13
Dados de Entrada - Confiabilidade

## Slide 14
Avaliação do Rendimento

## Slide 15
Listar as Unidades com Maior Prioridade

## Slide 16
Cálculo do Potencial de Economia
Potencial de economia

## Slide 17
Cálculo do Potencial de Economia

## Slide 18
Cálculo do Potencial de Economia
1
3
2

## Slide 19
Prioridade de Substuição
1
2
3

## Slide 20
Prioridade de Substituição/ Manutenção
1
2
3
1
2
3
A prioridade é diferente conforme os critérios de intervenção

## Slide 21
 | CEN (kWh/m3x100m) | Medição em campo / auditoría energética
Representatividade temporal | Pode avaliar o desempenho em períodos longos | Baixa representatividade temporal resultados instantâneos
Exatidão | Pode haver imprecisões, mas são resultados válidos dentro de uma faixa de valores | Valores extremamente exatos
Equipamento | Necessidade de menos instrumentação | Necessidade de equipes técnicas (p.e. analisador de redes)
Intensidade de recursos humanos | Apoio e validação à distancia | Equipes de validação em campo
Monitoramento de
baixo custo
Monitoramento consumidor de recursos
Vantagens do CEN

## Slide 22
De acordo com a tipologia (motor externo ou submergível) e a potência da bomba, compara-se o seu rendimento com os valores de referência, constante na tabela de avaliação do desempenho
Avaliação do rendimento atual:
  Valores excessivamente eficientes,
  Bom desempenho,
  Desempenho mediano,
  Mau desempenho,
  Valores excessivamente ineficientes
  Valores incompletos
Avaliação do Rendimento

## Slide 23
Aplicação no Prestador de Serviço
Para apoio à decisões de:
  Manutenção direcionada;
  Priorização de investimentos;
  Auditorias - verificações em campo;
  Controle de custos.

## Slide 24
Exercício Prático
45 min

## Slide 25
Conversão de Unidades

## Slide 26
Conversão de Unidades

## Slide 27
Ferramenta CEN- Excel
Disponível em:
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/proeesa

## Slide 28
Caracterização

## Slide 29
Dados de Entrada

## Slide 30
Cálculo do Rendimento e Avaliação

## Slide 31
Melhoria no Sistema

## Slide 32
Economia Mensal

## Slide 33
Avaliação do Investimento

## Slide 34
Avaliação do desempenho operacional das estações elevatórias:
Avaliação do potencial de economia existente:
(kWh/mês)
(R$/mês)
(kgCO2/mês)
Nível Operacional
Nível Gerencial
Viabilidade econômica preliminar para a substituição de equipamento;
  payback simples (meses);
  Intervenções recomendadas nas estações elevatórias.
Relatório - Output

## Slide 39
Conclusões
A sistematização do monitoramento e da avaliação de estações elevatórias permite detectar com mais celeridade desempenhos insuficientes;
Relatórios de priorização de intervenção facilitam a tomada de decisões ;
A confiabilidade é um auxilio na tomada de decisão, mas não é necessário ter os dados perfeitos;
O CEN um cálculo de baixo custo que pode ser complementado com auditorias em campo para fundamentar investimentos mais significativos;

## Slide 40
Obrigada!
Jessica Rocha Gama
Assessora técnica do ProEESA
gama@akut-umwelt.de