## Slide 1
AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE NITROGÊNIO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS: EPAR CAPIVARI II
Fabiano Villas Boas de Moura

## Slide 2
MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Está localizado em uma região Metropolitana composta por:
Estado de São Paulo
20 municípios (5 milhões habitantes)
População Campinas: 1.182.429 Hab. (IBGE 2017)

## Slide 4
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

## Slide 5
ETE Piçarrão
ETE Anhumas
ETE Samambaia
ETE Capivari I
ETE Barão Geraldo
Lodo Ativado Aeração Prolongada
UASB + Lodo Ativado
UASB + Físico-químico
UASB + Filtro Percolador
UASB + IFAS
MBR + Tratamento Terciário
EPAR Capivari II
ESTAÇÕES EM OPERAÇÃO

## Slide 6
NITROGÊNIO
Estações existentes;
Importância da remoção;
Eutrofização;
Legislação.
Melhorar qualidade da água
Evitar crescimento de algas
CONAMA 357/05
CONAMA 430/11

## Slide 7
1 – Tratamento Preliminar 5 – Lançamento do Efluente Tratado
2 – Sistema Biológico 6 – Desidratação de lodo
3 – Ultrafiltração 7 – Recebimento de efluentes não domésticos
4 – Sistema de Reúso
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
6
4
7
5
EPAR CAPIVARI II

## Slide 8
TRATAMENTO PRELIMINAR
A – Grade corrente (15mm)
B – Peneira rotativa (2mm)
C – Caixa de areia
A
B
C

## Slide 9
FLUXO DO EFLUENTE
RETORNO DE LODO
PERMEADO
TANQUE DE AERAÇÃO (SST: 8000 mg/L)
CÂMARA ANÓXICA
ESGOTOBRUTO
TANQUES DE MEMBRANAS
TANQUE DE DESOXIGENAÇÃO
2 módulos em operação
Capacidade da planta: 360 L/s
Vazão Média atual: 280 L/s
SISTEMA BIOLÓGICO - MBR
TANQUE ANAERÓBICO

## Slide 10
MEMBRANAS DE ULTRAFILTRAÇÃO
Membrana (Fibra) Módulo Cassete Tanque de Membranas
6 tanques com 8 cassetes
~ 72000m² de área de filtração

## Slide 11
REMOÇÃO DO NITROGÊNIO
Câmara
Anóxica
N2
Tanque de Aeração
NH4+
NO2-
NO3-
NO3-

## Slide 12
CONTROLE OPERACIONAL
Sistema automatizado;
Coletas e análises;
Equipes de manutenção;
Equipe técnica.

## Slide 13
MATERIAIS E MÉTODOS
Análises esgoto bruto e tratado 2015 a 2017;
Coletas compostas (24 horas);
Standard of Methods.

## Slide 14
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Chart: Eficiência da Remoção do Nitrogênio Amoniacal e Kjeldahl Total
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070
Concentração de Nitrogênio Amoniacal Esgoto Bruto | 46 | 80.6 | 39.3 | 42.3 | 49.5 | 67.7 | 67 | 68.2 | 61.5 | 60.3 | 45.3 | 58.1 | 48.4 | 33.8 | 29.4 | 45 | 61.5 | 50 | 62.1 | 56.3 | 44.1 | 61.3 | 59.4 | 48 | 68.1 | 50.6 | 50 | 58 | 58 | 57 | 65 | 75 | 64 | 48 | 72 | 56
Concentração NKT Esgoto Bruto | 75 | 118 | 65.5 | 70.5 | 72 | 96 | 83.5 | 72.5 | 64.5 | 65.5 | 62.5 | 72.5 | 55.5 | 63 | 41.5 | 70 | 100 | 72.5 | 85.5 | 75.5 | 123 | 62.5 | 75.5 | 76 | 84 | 59 | 63 | 65 | 60 | 69.64 | 70 | 80 | 65 | 83 | 75 | 62

## Slide 15
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Chart: Eficiência da Remoção do Nitrogênio Amoniacal e Kjeldahl Total
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070
Concentração de Nitrogênio Amoniacal Esgoto Bruto | 46 | 80.6 | 39.3 | 42.3 | 49.5 | 67.7 | 67 | 68.2 | 61.5 | 60.3 | 45.3 | 58.1 | 48.4 | 33.8 | 29.4 | 45 | 61.5 | 50 | 62.1 | 56.3 | 44.1 | 61.3 | 59.4 | 48 | 68.1 | 50.6 | 50 | 58 | 58 | 57 | 65 | 75 | 64 | 48 | 72 | 56
Concentração de Nitrogênio Amoniacal Esgoto Tratado
Concentração NKT Esgoto Bruto | 75 | 118 | 65.5 | 70.5 | 72 | 96 | 83.5 | 72.5 | 64.5 | 65.5 | 62.5 | 72.5 | 55.5 | 63 | 41.5 | 70 | 100 | 72.5 | 85.5 | 75.5 | 123 | 62.5 | 75.5 | 76 | 84 | 59 | 63 | 65 | 60 | 69.64 | 70 | 80 | 65 | 83 | 75 | 62
Concentração NKT Esgoto Tratado | 1.2 | 2.24 | 0.862 | 0.842 | 0.15 | 1.6 | 1.27 | 0.374 | 0.767 | 0.37 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4885 | 0.085 | 1.25 | 1.52 | 0.975 | 0.03 | 0.69 | 0.44 | 0.15 | 0.7 | 0.22 | 1.02 | 0.74 | 0.61 | 0.9 | 0.59 | 0.56 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.01 | 0.34

## Slide 16
RESULTADOS E DISCUSSÃO
2016
2015
Chart: Eficiência da Remoção do Nitrogênio Amoniacal e Kjeldahl Total
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070
Concentração de Nitrogênio Amoniacal Esgoto Bruto | 46 | 80.6 | 39.3 | 42.3 | 49.5 | 67.7 | 67 | 68.2 | 61.5 | 60.3 | 45.3 | 58.1 | 48.4 | 33.8 | 29.4 | 45 | 61.5 | 50 | 62.1 | 56.3 | 44.1 | 61.3 | 59.4 | 48 | 68.1 | 50.6 | 50 | 58 | 58 | 57 | 65 | 75 | 64 | 48 | 72 | 56
Concentração de Nitrogênio Amoniacal Esgoto Tratado
Concentração NKT Esgoto Bruto | 75 | 118 | 65.5 | 70.5 | 72 | 96 | 83.5 | 72.5 | 64.5 | 65.5 | 62.5 | 72.5 | 55.5 | 63 | 41.5 | 70 | 100 | 72.5 | 85.5 | 75.5 | 123 | 62.5 | 75.5 | 76 | 84 | 59 | 63 | 65 | 60 | 69.64 | 70 | 80 | 65 | 83 | 75 | 62
Eficiência Remoção Nitrogênio Amoniacal | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.7934 | 99.7633 | 99.966 | 99.7778 | 99.8374 | 99.8 | 99.9195 | 99.9822 | 99.9773 | 99.9837 | 99.9832 | 99.9167 | 99.3392 | 99.9802 | 99.98 | 99.7931 | 99.9655 | 99.5789 | 99.8308 | 99.4667 | 99.3438 | 99.9792 | 99.9861 | 99.9821
Concentração NKT Esgoto Tratado | 1.2 | 2.24 | 0.862 | 0.842 | 0.15 | 1.6 | 1.27 | 0.374 | 0.767 | 0.37 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4885 | 0.085 | 1.25 | 1.52 | 0.975 | 0.03 | 0.69 | 0.44 | 0.15 | 0.7 | 0.22 | 1.02 | 0.74 | 0.61 | 0.9 | 0.59 | 0.56 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.01 | 0.34
Eficiência Remoção NKT | 98.4 | 98.1 | 98.68 | 98.81 | 99.79 | 98.33 | 98.48 | 99.48 | 98.81 | 99.44 | 97.76 | 98.21 | 99.2 | 99.5115 | 99.915 | 98.75 | 98.48 | 99.025 | 99.97 | 99.31 | 99.56 | 99.85 | 99.3 | 99.78 | 98.7857 | 98.7458 | 99.0317 | 98.6154 | 99.0167 | 99.18 | 99.7429 | 99.375 | 99.2308 | 99.0361 | 99.9867 | 99.4516

## Slide 17
 | Esgoto Bruto – Média (mg.L-1 - N) | Esgoto Tratado - Média (mg.L-1 - N) | Média Eficiência (%)
2015 | 57,15 | 0,02 | 99,96
2016 | 49,94 | 0,05 | 99,89
2017 | 60,14 | 0,15 | 99,77
 | Esgoto Bruto – Média (mg.L-1 - N) | Esgoto Tratado - Média (mg.L-1 - N) | Média Eficiência (%)
2015 | 76,50 | 1,03 | 98,69
2016 | 75,04 | 0,61 | 99,39
2017 | 69,64 | 0,56 | 99,18
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Total Kjeldahl
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 18
Chart: Evolução da Vazão Média Mensal
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644 | 42675 | 42705 | 42736 | 42767 | 42795 | 42826 | 42856 | 42887 | 42917 | 42948 | 42979 | 43009 | 43040 | 43070
Vazão Média | 74.6 | 69.28 | 57.94 | 47.14 | 125.19 | 166.68 | 168.96 | 161.54 | 140.78 | 163.42 | 158.66 | 169.62 | 179.91 | 185.21 | 176.3 | 156.52 | 158.66 | 183.54 | 173.36 | 178.42 | 176.64 | 175.11 | 175.18 | 166.82 | 180.21 | 157.65 | 169.74 | 166.19 | 174.2223 | 208.5 | 187.0726 | 208.83 | 205.21 | 210.17 | 191.98 | 216.96
Eficiência Remoção Nitrogênio Amoniacal | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.7934 | 99.7633 | 99.966 | 99.7778 | 99.8374 | 99.8 | 99.9195 | 99.9822 | 99.9773 | 99.9837 | 99.9832 | 99.9167 | 99.3392 | 99.9802 | 99.98 | 99.7931 | 99.9655 | 99.5789 | 99.8308 | 99.4667 | 99.3438 | 99.9792 | 99.9861 | 99.9821
Eficiência Remoção NKT | 98.4 | 98.1 | 98.68 | 98.81 | 99.79 | 98.33 | 98.48 | 99.48 | 98.81 | 99.44 | 97.76 | 98.21 | 99.2 | 99.5115 | 99.915 | 98.75 | 98.48 | 99.025 | 99.97 | 99.31 | 99.56 | 99.85 | 99.3 | 99.78 | 98.7857 | 98.7458 | 99.0317 | 98.6154 | 99.0167 | 99.18 | 99.7429 | 99.375 | 99.2308 | 99.0361 | 99.9867 | 99.4516
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 19
Nitrogênio Amoniacal - Efluente Tratado por diferentes tipos de processos (mg.L-1 - N) | 
UASB + Físico Químico | 45 – 55
UASB + Lodo Ativado | 24
UASB + Lodo Ativado com biofilme aderido + Câmara anóxica | 0,30 – 10
Fonte: Estações de Tratamento da Sanasa
MBR – EPAR CAPIVARI II 0,01 – 0,45
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 20
CONCLUSÃO
Investimentos;
Tecnologia de MBR;
Remoção de Nitrogênio;
Impacto ambiental altamente positivo.

## Slide 21
FABIANO VILLAS BOAS DE MOURA
Técnico de Saneamento – Gerência de Tratamento de Esgotos
(19) 3735-5591 – fabiano_vbm@yahoo.com.br