## Slide 1: ESTUDO DE REDUÇÃO DE PERDAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE MODELAGEM
ESTUDO DE CASO
Mariana Machado Bastos
Engenheira Ambiental

## Slide 2: SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
Panorama Geral e Conceitos

## Slide 3: BALANÇO HÍDRICO
ÁGUA QUE ENTRA NO SISTEMA (inclui água importada) | CONSUMO AUTORIZADO | CONSUMO AUTORIZADO FATURADO | MEDIDO (inclui água exportada) | ÁGUA FATURADA
 |  |  | NÃO-MEDIDO (estimado) | 
 |  | CONSUMO AUTORIZADO NÃO-FATURADO | MEDIDO (usos próprios, caminhão-pipa) | ÁGUA NÃO-FATURADA
 |  |  | NÃO-MEDIDO (combate a incêndios, favelas) | 
 | PERDAS DE ÁGUA | PERDAS APARENTES (comercial) | USO NÃO-AUTORIZADO (fraudes e falhas de cadastro) | 
 |  |  | ERROS DE MEDIÇÃO (macro e micro) | 
 |  | PERDAS REAIS (vazamentos e extravasamentos) | EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA BRUTA E TRATAMENTO | 
 |  |  | EM ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 
 |  |  | EM RESERVATÓRIOS | 
 |  |  | EM RAMAIS (a montante do ponto de medição) | 
FONTE: International Water Association - IWA

## Slide 4: DADOS GERAIS
A média brasileira de perdas de água é de, aproximadamente, 40%.
Conforme as metas estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), o índice de perdas deve cair para 31% em 2033.
FONTE: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), 2013

## Slide 5: CONCEITO FAVAD – FIXED AND VARIABLE AREA DISCHARGE
Relação entre vazão de vazamento e pressão
Onde:
vazão inicial à pressão
vazão final à pressão
expoente que depende do tipo de material do tubo
FONTE: adaptado de WLRandA Ltd & ILMSS Ltd
(John May, 1994)

## Slide 6: PARÂMETROS DE PROJETO
NBR 12.211/1992
Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água
População de projeto
Demanda de água
Aproveitamento do sistema existente
NBR 12.218/1994
Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público
Pressão: entre 10 e 50 mca
  Zonas de pressão
Dimensionamento de condutos:
  Velocidade: entre 0,6 m/s e 3,5 m/s (Q máx dia)
Setores de medição

## Slide 7: ESTUDO DE CASO
Pederneiras/SP

## Slide 8: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS/SP
População urbana: 40.350 hab
Área urbana: aprox. 12 Km2
Extensão da rede: 220 km
8 Centros de Reservação

## Slide 9: CONSTRUÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
PLANTAS CADASTRAIS DA REDE DE ÁGUA
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO
DADOS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO SISTEMA

## Slide 10: CONSTRUÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO
SOFTWARE WATERCAD V8i

## Slide 11: CALIBRAÇÃO DO MODELO
Macromedição
Micromedição

## Slide 12: CALIBRAÇÃO DO MODELO
MODELO REPRESENTATIVO

## Slide 25: PROJEÇÕES
Vazões médias projetadas
104,9
24,2 %
130,3
51,3
28,1
-45,2 %
156,2
158,4
1,4 %

## Slide 26: RESULTADOS
PRESSÕES
2014: 13 PM
2045: 13 PM
SISTEMA ATUAL
SISTEMA PROPOSTO
14,42 | Km de rede
2500 | m3 de reservação (3 reservatórios)
3 | Estações elevatórias
12 | Válvulas Redutoras de Pressão
10 | Macromedidores

## Slide 27: RESULTADOS
RETORNO DE INVESTIMENTO
2024
2032

## Slide 28: CONCLUSÕES
Modelagem hidráulica – ferramenta eficiente de planejamento
Redução de perdas de água;
Redução de custos com energia elétrica;
Aumento do volume de água faturado, com consequente aumento da receita;
Alívio da necessidade de investimentos para ampliação do sistema de abastecimento;
Maior controle sobre o sistema de distribuição.

## Slide 29: OBRIGADA!
MARIANA MACHADO BASTOS
Engenheira Ambiental
mariana.mbastos@gmail.com