## Slide 1
ESTUDO DE CASO - LEVANTAMENTO DE PERFIL DE CONSUMO E SUBMEDIÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES DE ÁGUA RESIDENCIAIS

## Slide 2
Campinas/SP
Área: 796,4 Km²
População: 1.173.370 milhões (IBGE 2016) 98% área urbana

## Slide 3
Bacia PCJ
RIO ATIBAIA

## Slide 4
SANASA CAMPINAS
ÁGUA | 
Índice de abastecimento de água | 99,56%
Extensão de rede de água | 4.661,90 km
Quantidade de ligações de água | 339.561
Chart: Total de ligações de água
| Residencial | Pública | Comercial | Industrial
 | 0.90271 | 0.0039757 | 0.092051 | 0.0012663
ESGOTO | 
População atendida - coleta e afastamento | 92,46%
Capacidade instalada de tratamento de esgoto | 95%
Extensão de rede de esgoto | 4.357,71 km
Quantidade de ligações de esgoto | 313.154

## Slide 5
Parque de Hidrômetros
DN | Qn (m³/h) | TIPO | CLASSE | QUANTIDADE
¾” | 0,75 | VELOCIMÉTRICO | B | 199.362 (58,69%)
¾” | 1,5 | VELOCIMÉTRICO | B | 8.941 (2,63%)
¾” | 1,5 | VOLUMÉTRICO | C | 87.230 (25,68%)
¾” | 2,5 | VELOCIMÉTRICO | B | 38.164 (11,23%)
¾” | - | ELETRÔNICO | - | 1.750 (0,52%)
1” a 4” | 3,5 a 100 | VELOCIMÉTRICO | B/C | 4.250 (1,25%)
TOTAL |  |  |  | 339.697 (100%)
DN | Qn (m³/h) | TIPO | CLASSE | QUANTIDADE
¾” | 0,75 | VELOCIMÉTRICO | B | 199.362 (58,69%)
¾” | 1,5 | VELOCIMÉTRICO | B | 8.941 (2,63%)
¾” | 1,5 | VOLUMÉTRICO | C | 87.230 (25,68%)
~70% DOS MEDIDORES
TIPO VELOCIMÉTRICO
CLASSE METROLÓGICA “B”

## Slide 6
Campinas na crise hídrica

## Slide 7
Reflexos e Impactos da crise hídrica
Escassez hídrica para abastecimento público
Redução de receita arrecadada
Elevação IPD
Campanhas de incentivo ao consumo consciente
Alta concentração de poluentes
Crise
Hídrica!!
Redução IPF
Necessidade de mudanças nos padrões de consumo
Aumento de insumos para tratamento

## Slide 8
Evolução do IPD / IPF
Chart: %
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (até xxx)
Índice de Perdas na Distribuição (%) | 35.1 | 36.9 | 41 | 40.7 | 38.4 | 37.8 | 39.6 | 37.6 | 37.65 | 36.3 | 33.75 | 34.73 | 31.42 | 27.72 | 26.66 | 26.62 | 26 | 27.22 | 27.09 | 25.81 | 25.81 | 24.18 | 21.82 | 20.19 | 19.46 | 19.88 | 19.32 | 19.18 | 21.59 | 20.79 | 21.59
Índice de Perdas de Faturamento (%) | 30.3 | 31 | 36.9 | 34.9 | 33.4 | 34.5 | 36.1 | 33.4 | 34.57 | 32.62 | 30.23 | 31.07 | 28.79 | 25.07 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 24.2 | 23.4 | 22 | 22 | 20.7 | 18 | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 14.9 | 15.07 | 11.21 | 12.46
IPD % - SNIS 2015
Média Nacional: 36,70 %
Média PCJ: 33,18 %
IPF - SNIS 2015
Média Nacional: 34,77 %
Média PCJ: 25,45 %
CRISE
HÍDRICA
Perda Real ou Física: Toda água que não chega aos consumidores, decorrente de rompimentos ou vazamentos em adutoras, subadutoras, redes, ramais, conexões e reservatórios.
Perda Aparente ou Não Física: Toda água consumida nas ligações de água que não é medida ou que não tenha o seu uso definido. Está relacionada principalmente à submedição em hidrômetros e irregularidades (fraudes).
Submedição: Percentual do volume de água fornecido e não contabilizado, devido a imprecisão da medição ou medição a menor.

## Slide 9
Ligações de água
Chart: 
EFEITO DA
CRISE HÍDRICA
A redução no IPF durante a crise hídrica está correlacionado ao aumento expressivo na quantidade de ligações com consumo mensal até 10m³/mês

## Slide 10
Objetivo
Demonstrar os impactos causados pela crise hídrica nas perdas aparentes de água, principalmente com relação ao aumento da submedição dos hidrômetros, decorrentes da redução na utilização do insumo pelos usuários e consequentemente alterações dos perfis de consumo.
Levantamento de perfis de consumo
Verificação dos erros de indicação dos hidrômetros

## Slide 11
Metodologia
11 a 20 m³/mês
76,47%
17,11%
6,42%
Segregação das ligações residenciais
0 a 10 m³/mês
> 20 m³/mês
143
32
12
90,27%
187 ligações de água selecionadas aleatoriamente

## Slide 12
Metodologia – ABNT NBR 15.538/14
Chart: L/h
| 0 a 5 | 5 a 15 | 15 a 30 | 30 a 50 | 50 a 150 | 150 a 350 | 350 a 550 | 550 a 850 | 850 a 1150 | 1150 a 1500
% do consumo | 0.0456 | 0.0699 | 0.0683 | 0.0734 | 0.2321 | 0.2392 | 0.1227 | 0.0729 | 0.0586 | 0.0173
* % do volume consumido abaixo da vazão mínima dos hidrômetros residenciais
Faixas de vazão
11,55% inferior a Qmín

## Slide 13
Metodologia – “Kit”
Período: 7 dias ininterruptos

## Slide 14
Chart: Vazão (L/h)
Exemplo de histograma de vazão
93,2% do período em Q até 15 L/h
77,3% do período em Q até 5 L/h

## Slide 15
Exemplo de perfil de consumo
Determinação do Peso Percentual
Chart: 
| 0 a 5 | 5 a 15 | 15 a 30 | 30 a 50 | 50 a 150 | 150 a 350 | 350 a 550 | 550 a 850 | 850 a 1150 | 1150 a 1500
 | 0.12355 | 0.12922 | 0.06672 | 0.0358 | 0.06137 | 0.23661 | 0.20589 | 0.14084 | 0 | 0
Chart: 

## Slide 16
Determinação da Submedição
Vazões (L/h) | Erros de indicação (%) | Peso (%) | Submedição
2,5 | -100 | 12,36 | -25,25%
10 | -98,5 | 12,92 | 
22,5 | -9,30 | 6,67 | 
40 | -0,20 | 3,58 | 
100 | +0,55 | 6,14 | 
250 | +0,83 | 23,66 | 
450 | +0,90 | 20,59 | 
700 | +0,38 | 14,08 | 
1000 | -0,10 | 0,00 | 
1325 | -0,54 | 0,00 | 
NBR15.538/14: -11,65%

## Slide 17
Chart: cons. médios (m³/mês)
| 0-10 | 11-20 | >20
Velocimétricos | 24.18 | 13.95 | 10.45
Volumétricos | 2.08 | 1.89 | 1.08
Submedição média
QUANTO MENOR O CONSUMO, MAIOR A SUBMEDIÇÃO.
10,23
13,73

## Slide 18
Perfil de consumo 0 a 10m³/mês
Chart: L/h
| 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 30 | 30 - 50 | 50 - 150 | 150 - 350 | 350 - 550 | 550 - 850 | 850 - 1150 | 1150 - 1500
Perfil de 0 a 10m³/mês | 0.12726 | 0.14326 | 0.09019 | 0.06231 | 0.13976 | 0.19773 | 0.12481 | 0.07839 | 0.02629 | 0.01
Perfil NBR 15.538/14 | 0.0456 | 0.0699 | 0.0683 | 0.0734 | 0.2321 | 0.2392 | 0.1227 | 0.0729 | 0.0586 | 0.0173
27,06% inferior a Qmín

## Slide 19
Chart: L/h
| 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 30 | 30 - 50 | 50 - 150 | 150 - 350 | 350 - 550 | 550 - 850 | 850 - 1150 | 1150 - 1500
Perfil de 11 a 20m³/mês | 0.05297 | 0.11495 | 0.08892 | 0.07348 | 0.17719 | 0.20552 | 0.12383 | 0.08619 | 0.0553 | 0.02165
Perfil NBR 15.538/14 | 0.0456 | 0.0699 | 0.0683 | 0.0734 | 0.2321 | 0.2392 | 0.1227 | 0.0729 | 0.0586 | 0.0173
Perfil de consumo 11 a 20m³/mês
16,8% inferior a Qmín
MAIOR HOMOGENEIDADE ENTRE OS PERFIS

## Slide 20
Chart: L/h
| 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 30 | 30 - 50 | 50 - 150 | 150 - 350 | 350 - 550 | 550 - 850 | 850 - 1150 | 1150 - 1500
Perfil >20m³/mês | 0.01519 | 0.1188 | 0.12001 | 0.07979 | 0.20333 | 0.15781 | 0.14448 | 0.12496 | 0.03332 | 0.00231
Perfil NBR 15.538/14 | 0.0456 | 0.0699 | 0.0683 | 0.0734 | 0.2321 | 0.2392 | 0.1227 | 0.0729 | 0.0586 | 0.0173
Perfil de consumo >20m³/mês
13,4% inferior a Qmín

## Slide 21
Vazões (l/h) | NBR 15.538/14 | 0 a 10 m³/mês | 11 a 20 m³/mês | > 20 m³/mês
2,5 | 4,56 | 12,73 | 5,30 | 1,52
10 | 6,99 | 14,33 | 11,50 | 11,88
22,5 | 6,83 | 9,02 | 8,89 | 12,00
40 | 7,34 | 6,23 | 7,35 | 7,98
100 | 23,21 | 13,98 | 17,72 | 20,33
250 | 23,92 | 19,77 | 20,55 | 15,78
450 | 12,27 | 12,48 | 12,38 | 14,45
700 | 7,29 | 7,84 | 8,62 | 12,50
1000 | 5,86 | 2,63 | 5,53 | 3,33
1325 | 1,73 | 1,00 | 2,17 | 0,23
Pesos Percentuais (%)
Comparativo entre os perfis
Chart: Vazão (L/h)
| 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 30 | 30 - 50 | 50 - 150 | 150 - 350 | 350 - 550 | 550 - 850 | 850 - 1150 | 1150 - 1500
Perfil ABNT 15.538 | 0.0456 | 0.0699 | 0.0683 | 0.0734 | 0.2321 | 0.2392 | 0.1227 | 0.0729 | 0.0586 | 0.0173
Perfil 0 a 10m³/mês | 0.12726 | 0.14326 | 0.09019 | 0.06231 | 0.13976 | 0.19773 | 0.12481 | 0.07839 | 0.02629 | 0.01
Perfil 11 a 20m³/mêsl | 0.05297 | 0.11495 | 0.08892 | 0.07348 | 0.17719 | 0.20552 | 0.12383 | 0.08619 | 0.0553 | 0.02165
Perfil >20m³/mês | 0.01519 | 0.1188 | 0.12001 | 0.07979 | 0.20333 | 0.15781 | 0.14448 | 0.12496 | 0.03332 | 0.00231
DIAGNÓSTICO:
DIFERENÇA ENTRE OS PERFIS

## Slide 22
Comparativo entre os perfis
Chart: Eficiência de medição média (hidrômetros novos)
| NBR 15.538/14 | 0 a 10 m³/mês | 11 a 20 m³/mês | >20 m³/mês
Volumétrico | 100.18 | 99.86 | 100.08 | 100.23
Velocimétrico | 95.82 | 87.22 | 94.87 | 98.68

## Slide 23
Comparativo entre os perfis
Chart: Eficiência de medição média (hidrômetros usados)
| NBR 15.538/14 | 0 a 10 m³/mês | 11 a 20 m³/mês | >20 m³/mês
Volumétrico | 98.46 | 97.82 | 98.23 | 98.83
Velocimétrico | 90.72 | 77.9 | 86.92 | 89.89
A SUBMEDIÇÃO está diretamente relacionada ao PERFIL DE CONSUMO e a EFICIÊNCIA DA TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO empregada.

## Slide 24
Conclusão
A submedição está presente em todas as ligações de água, excluindo-se os casos mínimos em que os medidores apresentam erros positivos de medição;
A submedição é inversamente proporcional ao consumo mensal, ou seja, quanto menor o consumo maior a submedição.
A elevação significativa na quantidade de ligações de água na faixa mínima (0 a 10m³/mês), certamente impacta o índice de perdas das empresas de saneamento que utilizam hidrômetros velocimétricos e abastecimento indireto;

## Slide 25
Medidas adotadas pela empresa
Implementação do “IEM” como indicador no SGQ
Modernização do parque de hidrômetros empregando a tecnologia volumétrica
Monitoramento do parque de hidrômetros identificando medidores com perda de desempenho
Padronização de volumétricos para as novas ligações de água
Intensificação nas substituições de redes/ramais e instalação de volumétricos em 100% dessas ligações de água.

## Slide 26
Recomendações
Buscar novas tecnologias de medidores que atendam as vazões de operação das suas ligações de água.
Realizar os próprios perfis de consumo, visando apresentar um maior embasamento da realidade do sistema de abastecimento
Realizar estudos técnicos que identifiquem o Índice de Eficiência da Micromedição (IEM)
Comparar IEM entre as companhias de saneamento

## Slide 27
David Monchiero
Setor de Micromedição e Uso Racional
(19) 3735-5435 – e-mail: matematica1@sanasa.com.br