## Slide 1
Quantificação de biomassa aderida e avaliação de desempenho em sistemas de MBBR e IFAS em plantas de tratamento de esgoto da SANASA.
Autores: Luis Gustavo Alves de Lima
Pedro Henrique Sene Baruffi

## Slide 2
Motivações
Está realmente ocorrendo a formação de biofilme ?
Existe uma metodologia para quantificar a formação de biofilme ?
Os resultados de estudos em escala piloto servem de referência para escala plena?
É possível relacionar a formação da biomassa aderida com a eficiência da estação?
Bibliografia de Referência: Daniel Vieira Minegatti de Oliveira (2008) – “Caracterização dos Parâmetros de Controle e Avaliação de Desempenho de um Reator Biológico de Leito Móvel MBBR”.

## Slide 3
Conceituação – MBBR/IFAS
MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor desenvolvida final de 1980 Noruega – Kaldnes Miljoteknologi.
Sistema híbrido biomassa aderida e biomassa em suspensão.
MBBR
Decantador
Aeração por difusores
lodo excedente
IFAS
Retorno de lodo
Vantagens:
Menor sensibilidade a choques de carga orgânica e hidráulica;
Mais resistente a variações na composição do afluente e proteção contra agentes agressivos;
Maior potencial para depuração de matéria orgânica e nutrientes devido alta atividade e variabilidade microbiana;
Aumento da capacidade de unidades antigas com poucas obras civis.

## Slide 4
Conceituação – MBBR/IFAS
MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor desenvolvida final de 1980 Noruega – Kaldnes Miljoteknologi.
Sistema híbrido biomassa aderida e biomassa em suspensão.
MBBR
Decantador
Aeração por difusores
lodo excedente
IFAS
Retorno de lodo
Desvantagens:
Alto gasto energético com aeração;
Custo do investimento para aquisição das biomídias (patenteado);
Tecnologia consolidada e em evolução com pesquisas sobre materiais para as biomídias, geometria das mesmas, melhorias do sistema de aeração, combinações e arranjos para remoção de nutrientes.
Estudos e cases em escala plena pouco divulgados.

## Slide 5
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA
ETE | CONCEPÇÃO | VAZÃO EM [l/S] | TIPO DE SISTEMA | TIPO DE ETE/PORTE
Abaeté | CEPT + MBBR + FIXA | 7,00 | PROVISORIO | Parcialmente Móvel - Pequena
Capivari I | UASB + IFAS | 86,00 | DEFINITIVO | Grande
Taubaté | CEPT + MBBR + FIXA | 3,00 | PROVISORIO | Móvel - Pequena
Santa Luzia | CEPT + MBBR + FIXA | 2,00 | PROVISORIO | Móvel - Pequena

## Slide 6
ETE Abaeté – Capacidade 7,0 L/s – População atendida 6.038 hab
Inicio de Operação: Junho de 2014
.
CEPT (Chemically Enhanced Primary Treatment) – remoção 50 – 70% DQO Bruto
2 reatores (containers) de 40 pés 4 compartimentos de 3,00 comp. Largura 2,35 Altura 2,39m. Volume MBBR 16,8 m3 TDH = 45 minutos
Biomidia de 500 m2/m3 polietileno – Volume 4,6 m3 Relação Volume/Vazio de 28%
Biomidia Fixa – Bio-Block 100 54x55x55 cm
Decantador : área 7,05 m2 TAS = 1,8 m3/m2.h
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA

## Slide 7
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA
Fluxograma ETE Abaeté

## Slide 8
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA
Caixa de Gordura: 5,5 m³
Tanque de Mistura
Volume = 8,5 m³
Dosagem Média de PAC 45 ppm.
Dosagem Média de Tanino 15 ppm.
Pré sedimentador
Volume = 94 m³
Local de acumulo de lodo da estação c/ passagem para a próxima unidade por gravidade contando com 01 bombas submersível para retirada do lodo excedente vazão de 8,0 m³/h Pressão de descarga de 8 m.c.a Potência de 0,5 CV.
Tanque de Equalização.
Material: Em alvenaria
Comprimento 6,61 m Altura 4,79 m Largura 7,15 m Volume = 226 m³
Volume útil de 150 m³ com recalque para os 02 reatores biológicos através de 2 bombas submersível de vazão de 46 m³/h , pressão de descarga de 10 m.c.a e potencia de 3 CVs
Peneira
Pré Sedimentador

## Slide 9
Reator Biológico - Volume = 66,5 m³ material de Aço – Carbono
02 Sopradores Kaeser 288 Nm3/h - Pot. 5 CVs
Reator Biológico com Leito Móvel/Fixo
Mídia Livre 13 x 9mm
Mídia Fixa 55x54x55cm
Modelo de biomídia Bioblock 100 Superfície, condição seca 100 m²/m³ Dimensões 54 x 55x 55 cm
Decantador Primário - Volume = 16,8 m³
Decantador Secundário - Volume = 16,8m³
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA

## Slide 10
ETE Capivari I – Capacidade 86,0 L/s – População atendida 32.907 hab.
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA

## Slide 11
RAFA/UASB – remoção 54 a 65% DQO Bruto.
Biomidia: PEAD; 687 m2/m3; diam. e altura 2,5cm. Volume 310 m3; Volume/Recheio 20%
TDH = 5,2h.
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA

## Slide 12
Aterro Sanitário
Tratamento Preliminar
UASB
Câmara Anóxica
IFAS
Decantador Secundário
Tanque de Contato
Rio Capivari
Esgoto Bruto
Recirculação de lodo
Centrífuga
Queimador de gás
H2S, CH4
Lodo
Lodo
Polímero
Clarificado
Esgoto Tratado
Resíduos, Areia
Aterro Sanitário
NaOH
NaOCl
Fluxograma ETE Capivari I
PLANTAS MBBR E IFAS NA SANASA

## Slide 13
METODOLOGIA
Período do monitoramento: novembro de 2016 a abril de 2017;
Metodologia “Limpeza/Lavagem” (Minegatti, 2008): consiste em remover a biomassa aderida nas biomídias por meio de lavagem com água destilada.
  Retirada aleatória de 25 peças do interior do reator MBBR/IFAS;

## Slide 14
METODOLOGIA
Período do monitoramento: novembro de 2016 a abril de 2017;
Metodologia “Limpeza/Lavagem” (Minegatti, 2008): consiste em remover a biomassa aderida nas biomídias por meio de lavagem com água destilada.
  Retirada aleatória de 25 peças do interior do reator MBBR/IFAS;
  Acrescentado 250 ml de água destilada e agitado o frasco;

## Slide 15
METODOLOGIA
Período do monitoramento: novembro de 2016 a abril de 2017;
Metodologia “Limpeza/Lavagem” (Minegatti, 2008): consiste em remover a biomassa aderida nas biomídias por meio de lavagem com água destilada.
  Retirada aleatória de 25 peças do interior do reator MBBR/IFAS;
  Acrescentado 250 ml de água destilada e agitado o frasco;
  Transferida toda a massa líquida para outro recipiente e reintroduzido novo volume de 250 ml de água destilada;

## Slide 16
METODOLOGIA
Período do monitoramento: novembro de 2016 a abril de 2017;
Metodologia “Limpeza/Lavagem” (Minegatti, 2008): consiste em remover a biomassa aderida nas biomídias por meio de lavagem com água destilada.
  Retirada aleatória de 25 peças do interior do reator MBBR/IFAS;
  Acrescentado 250 ml de água destilada e agitado o frasco;
  Transferida toda a massa líquida para outro recipiente e reintroduzido novo volume de 250 ml de água destilada;
  Ambos os volumes foram reunidos, totalizando assim um volume de 500 ml a totalidade da massa líquida e a partir desta, foi promovida a marcha total de sólidos da forma como preconizada (APHA, 2006).

## Slide 17
METODOLOGIA
Parâmetros analisados: OD, pH, DQO, SST, SSV
Parâmetros calculados biomassa aderida, COS, COV
COS = Carga Orgânica Superficial;
COV = Carga Orgânica Volumétrica
Carga = Carga Orgânica (DQO x Vazão)
Área = Total de área superficial da biomidia
Volume = Volume total do reator MBBR/IFAS .

## Slide 18
METODOLOGIA
Cálculo de Biomassa aderida
STA – Sólidos aderidos totais do tanque de aeração;
SSVBIOMIDIAS – Resultado analítico a partir da amostra de 0,5L;
NBIOMIDIAS – Número de biomídias no tanque.
ASTOTAL – Área superficial total;
VBIOMIDIA – Volume de biomídias;
ASESPECIFICA – Área superficial específica

## Slide 19
RESULTADOS – BIOMASSA ADERIDA
Estudos de referência:
Referência | Tipo de experimento | Tipo de efluente | Área Específica [m²/m³] | Volume de ocupação [%] | Biomassa aderida | Unidade
HONG-BIN et al (2007) | Laboratorial | - | 614 | 60 | 5 | gSSV/m²
LUOSTARIEN et al (2006) | Laboratorial | - | 500 | 50 | 26 a 44 | gSST/m²
ANDREOTTOLA et al (2003b) | Planta - Escala real | Restaurante | 500 | 42 | 4 | gSST/m²
JAHREN et al (2002) | Laboratorial | Papel e Celulose | 500 | 58 | 1,4 a 1,9 | gSSV/m²
RUSTEN et al (1998) | Planta -Escala real | - | - | 48 | 4,25 | gSST/l
RUSTEN et al (1994 a) | Planta -Escala real | - | 300 | 60 | 4 | gSST/l
RUSTEN et al (1994 b) | Laboratorial | Papel e Celulose | - | 70 | 2,3 | gSST/l
OLIVEIRA (2008) | Planta – Escala real | Esgoto doméstico | 600 | 20 | 15,6 | gSSV/m²

## Slide 20
RESULTADOS – BIOMASSA ADERIDA
Resultados obtidos:
ETE | Área Específica [m²/m³] | Volume de ocupação [%] | DQO média de entrada (mg/L) | DQO média de entrada no sistema biológico (mg/L) | DQO média de saída (mg/L) | SSV / SST | Faixa de eficiência total da ETE (%) | Faixa de Biomassa aderida (gSSV/m²)
ABAETE | 500 | 28 | 1136 | 320 | 177 | 0,87 | 75 a 92 | 2,65 a 14,07
CAPIVARI I | 687 | 20 | 628 | 376 | 68 | 0,79 | 89 a 92 | 2,26 a 6,18
Grande parte da massa de sólidos aderidos como biomassa ativa;
Eficiência global das ETEs similares;
Valores evidenciam a formação de biofilme;
Valores alinhados com as faixas de biomassa aderida com outros estudos;
Norma ABNT 12209 limita a biomassa aderida em 12 gSSV/m2

## Slide 21
RESULTADOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## Slide 22
RESULTADOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## Slide 23
RESULTADOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## Slide 24
RESULTADOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## Slide 25
AUTORES | VALOR | UNIDADE | PARÂMETRO
ODEGRAAD et al 1993 | 20 | gDBO/m2.d | COS
HEM et al 1994 | 1 A 5 | gDBO/m2.d | COS
RUSTEN et al 1997 | 0,6 a 15 | gDBO/m2.d | COS
HELNESS, 2007 | 4,0 | gDQO/m2.d | COS
DAUDE & STEPHENSON, 2003 | 1,5 a 3,0 | gDBO/m2.d | COS
MOTA, 2015 | 1,87 a 17,5 | gDQO/m2.d | COS
 | 3,96 a 8,53 | kgDBO.m-3d-1 | COV
ETE Capivari I | 9,35 a 15 | gDQO/m2.d | COS
 | 1,29 a 2,08 | KgDQO/m3.d | COV
ETE Abaeté | 26 a 61 | gDQO/m2.d | COS
 | 3,65 a 6,58 | KgDQO/m3.d | COV
RESULTADOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## Slide 26
RESULTADOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

## Slide 27
RESULTADOS
Erros implícitos e dificuldades:
não levar em consideração o ciclo todo da formação do biofilme, assim como o desprendimento do último, como normalmente ocorre no tanque de aeração;
Durante o estudo soprador da ETE Abaeté apresentou problemas
Condições de contorno do estudo como descarte de lodo, controle do sistema de aeração na ETE Abaeté

## Slide 28
CONCLUSÕES
O parâmetro biomassa aderida serve com uma boa analise qualitativa, para uma analise quantitativa para procedimentos operacionais necessário um conjunto maior de dados;
Influência dos fatores de contorno (OD, descarte de lodo, pH);
Os bons resultados de eficiência das ETEs depende também dos sistemas anteriores (RAFA/CEPT) mas resiste a choques de carga orgânica e carga hidráulica;
Existe uma correlação entre a biomassa aderida e eficiência que deve ser melhor estudada;
ETE Capivari I apresenta valores COS, COV mais próximos da literatura indicando um projeto mais robusto;
Possibilidade de melhoria para a ETE Abaeté atrelada a melhoria no sistema de aeração, recirculação ou decantação.

## Slide 29
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12.209:2011: Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 53 p.
ANDREOTOLLA, G; DAMIANI, E; FOLADORI, P; NARDELLI, P; RAGAZZI, M. (2003)b. “Treatment od mountain refuge wastewater by fixed a moving bed biofilm systems”. Water Science and Technology, Vol 48 (11-12). pp. 169-177.
ANDREOTOLLA, G; FOLADORI, P; RAGAZZI, M; TATÀNO, F. (2000). “Environmental comparison between MBBR and activated system for the treatment of municipal wastewater”. Water Science and Technology, Vol 41 (4-5). pp. 375-382.
APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21. ed. Washington, DC: APHA, 2006.
BASSIN, J.P., 2011, “Novos processos de remoção de nitrogênio”. In: DEZOTTI, M., SANT’ANNA JR, G.L., BASSIN, J.P. (Org.) Processos biológicos avançados para tratamento de efluente e técnicas de biologia molecular para o estudo da diversidade microbiana, Rio de Janeiro: Editora Interciência.
DAUDE, D; STEPHENSON, T. (2003). “Moving bed biofilm reactors: a small-scale treatment solution”. Water Science and Technology, Vol 48 (11-12). pp. 251-257.
HELNESS, H. (2007). Biological phosphorous removal in a moving bed biofilm reactor. Doctoral Dissertation, Norwegian University of Science and Technology, Norway.
HEM, L, J; RUSTEN, B., ØDEGAARD, H. (1994). “Nitrification in a Moving Bed Biofilm Reactor”. Water Research. Vol 28 (6), pp. 1425-1433.
HONG-BIN, Y; XIE, Q, YUN-ZHENG, D. (2007). “Medium-Strength Ammonium Removal Using a Two-Stage Moving Bed Biofilm Reactor System”. Environmental Engineering Science. Vol 24 (05) pp 295-601.
JAHREN, S, J; RINTALA, J, A; ODEGAARD, H. (2002). “Aerobic moving bed biofilm reactor treating thermomechanical pulping whitewater under thermophilic conditions”. Water Research, Vol 36, pp 1067-1075.
JONOUD, S; VOSOUGHI, M; KHALILI DAYLAMI, N. (2003). “Study on nitrification and denitrification of high nitrogen and COD load wastewater in moving bed biofilm reactor”. Iranian Journal of Biotechnology, Vol 1, (2), pp. 115-120.
LUOSTARINEN, S., LUSTE, S., VALENTIN, L., RINTALA, J., (2006), “Nitrogen removal from on-site treated anaerobic effluents using intermittently aerated moving bed biofilm reactors at low temperatures”, Water Research, v. 40, n. 8, pp. 1607-1615.
MOTA, A.M.C., 2015. “Avaliação de um sistema Híbrido integrado de lodo ativado e biofilme em leito móvel para tratamento de esgotos domésticos, utilizando PVA-Gel como meio suporte”. Dissertação de Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Publicação PTARH.DM-173/2015, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 199p
OLIVEIRA, D.V.M., 2008, Caracterização dos Parâmetros de Controle e Avaliação de Desempenho de um Reator Biológico com Leito Móvel (MBBR) [Rio de Janeiro]. Dissertação – Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE. XII, 91p.
ØDEGAARD, H., RUSTEN, B., 1993. Wastewater treatment with aerated submerged biological filters. Journal Water Pollution Federation, v.56(5), p. 424-431.
RUSTEN, B; MCCOY, M; PROCTOR, R; SILJUDALEN, JON G. (1998) “The innovative moving bed biofilm reactor/Solids contact reaeration process for secundary treatment of municipal wastewater”. Water Environment Research, Vol 70 (5), pp 1083-1089.
RUSTEN, B; SILJUDALEN, J, G; NORDEIDET, B. (1994)a “Upgrading to nitrogen removal with the KMT moving bed biofilm process”. Water Science and Technology, Vol 29 (12), pp 185-195.
RUSTEN, B; MATTSSON, E; BROCH-DUE, A; WESTRUM, T. (1994)b “Treatment of pulp and paper industry wastewater in novel moving bed biofilm reactors”. Water Science and Technology, Vol 30 (3), pp 161-171.
RUSTEN, B; KOLKINN, O; ØDEGAARD, H. (1997). “Moving bed biofilm reactors and chemical precipitation for high efficiency treatment of wastewater from small communities”. Water Science and Technology. 35 (6), pp 71-79.

## Slide 30
Luis Gustavo A. de Lima
Engenheiro
3348-5638 – tratamento.esgoto11@sanasa.com.br
Pedro H. Sene Baruffi
Engenheiro
3348-5640 – tratamento.esgoto9@sanasa.com.br