## Slide 1
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Ivan de Carlos
Coord. Análise de Desempenho dos Sistemas e Cadastro Técnico
47º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA ASSEMAE

## Slide 2
EXPERIÊNCIA SANASA
Cadastro Técnico

## Slide 3
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Objetivo
  Tratar da importância da ação de base CADASTRO TÉCNICO, para o COMBATE e CONTROLE DAS PERDAS no sistema de distribuição
Atribuição
  Cadastrar as infraestruturas de água e esgoto, contendo os dados técnicos das unidades operacionais, tubulações, conexões e dispositivos, armazenando em banco de dados, para disponibilização as diversas áreas envolvidas nos processos técnicos, operacionais, comerciais e financeiros, possibilitando o geoprocessamento dos dados armazenados

## Slide 4
Infraestruturas de Abastecimento e Esgotamento
ÁGUA
  5 Estações de Tratamento de Água
  38 Centros de Reservação e Distribuição
  4.662 km de Redes
ESGOTO
  24 Estações de Tratamento de Esgoto
  88 Estações Elevatória de Esgoto
  4.357 km de Redes
Referência: Março/17

## Slide 5
Cadastro Técnico SANASA
Fases
  Conhecimento particular do pessoal de campo e informações dos projetos executados
    Dificuldade de compartilhamento das informações técnicas das infraestruturas de água e esgoto
    Limitação nas ações planejamento e operação dos sistemas de abastecimento
  Inserção das informações dos projetos executados em plantas cartográficas 1: 2000 e 1: 5000 (área urbana segmentada)
    Criado setor em 1988 dedicado ao cadastro técnico, com equipes de escritório e campo
    Disponibilização das informações do cadastro técnico aos diversos usuários internos e externos, através de cópias em papel
    Dificuldade na manutenção das informações já cadastradas (material poliéster)
    Elaboração de CCPN – Cadastro de Cruzamento de Pontos Notáveis
    Apoio na implantação de ações de combate as perdas (setorização, controle de pressão, pesquisa de vazamentos,...)

## Slide 6
Cadastro Técnico SANASA
Fases – Informação nos projetos executados e CCPN

## Slide 7
Cadastro Técnico SANASA
Fases
  Transporte das informações disponíveis de cadastro técnico, para ferramenta digital AutoCad, segmentada em arquivos por PRC – Planta de Referencia Cadastral 1 : 5000 (84 arquivos)
    Necessidade de aplicativo especifico e conhecimento técnico, para uso das informações digital de cadastro técnico aos usuários internos, principalmente às áreas de manutenção e operação dos sistemas
    Um usuário para edição na PRC
    Dificuldade na composição de arquivos para estudo e planejamento (fatal error)
    Eventual perda da informação cadastrata (fatal error)
  Disponibilização das informações de cadastro técnico em arquivo único, através do aplicativo MapInfo Proviewer (visualizador)
    Aplicativo de visualização, sem limites de usuários e sem custo
    Necessidade da compra de 1 aplicativo MapInfo Professional (edição) para preparação das áreas de trabalho (mapas)
    Necessidade da conversão dos arquivos AutoCad em arquivo único MapInfo
    Informações não estruturadas em banco de dados

## Slide 8
Cadastro Técnico SANASA
Fase – Cadastro Digital - AutoCad

## Slide 9
Cadastro Técnico SANASA
Fases
  Estruturação do cadastro técnico em banco de dados SQL Server, e a disseminação do uso da plataforma SIG –Sistema de Informação Geográfica MapInfo Professional na empresa
    Agilidade na disponibilização da informação cadastrada
    Segurança no armazenamento das informações
    Possibilidade de multiusuários para edição na plataforma MapInfo Professional
    Regras de cadastramento, com inserção de informações técnicas e operacionais, e garantia de conectividade
    Projetos executados e CCPN’s indexadas geograficamente
    Uso do geoprocessamento, com desenvolvimento de mapas temáticos e consultas elaboradas
    Preparando a cadastro técnico para uso automatizado de simuladores hidráulicos

## Slide 10
Cadastro Técnico - ÁGUA
Fase – Sistema de Informação Geográfica – Banco de Dados

## Slide 11
Cadastro Técnico - Geoprocessamento

## Slide 12
Cadastro Técnico - ESGOTO
Fase – Sistema de Informação Geográfica – Banco de Dados
Apuração e monitoramento do indicador IREI – Índice de Retorno de Esgoto mais Infiltração
Cobrança do Tratamento de Esgoto para consumidores, com ligações conectadas a rede coletora e a ETE

## Slide 13
Cadastro Técnico SANASA
Fase
  Elaboração de Norma Técnica / Procedimento
    SAN.T.IN.NT 57 – Norma Técnica para execução e apresentação do cadastro técnico da infraestrutura de água e esgoto
    SAN.T.IN.PR 228 – Atualização e Manutenção da Base Digital de cadastro Técnico de Água e Esgoto

## Slide 14: PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO e DISPONIBILIZAÇÃO DA BASE DIGITAL DE CADASTRO TÉCNICO
BASE DIGITAL DE CADASTRO TÉCNICO
MAPINFO PROFESSIONAL (EDIÇÃO)
BANCO DE DADOS SQL SERVER
(ARMAZENAMENTO)
MAPINFO PROVIEWER
(ARQUIVOS .TAB)
PLANEJAMENTO
PROJETO
EXECUÇÃO
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE
LEVANTAMENTO DE CAMPO
AUTOCAD
(ARQUIVOS .DWG e SHAPEFILE)
WEB
ATUALIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
DISPONIBILIZAÇÃO
DISPONIBILIZAÇÃO
DISPONIBILIZAÇÃO (NÃO IMPLANTADA)
Cadastro Técnico SANASA

## Slide 15: INFORMAÇÃO UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO
Cadastro Técnico - Atualização
Obras executadas por empreendedores ou contratados, é realizada amostragens em campo visando validar o cadastro técnico a ser entregue por terceiros

## Slide 16: INFORMAÇÃO UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO
Cadastro Técnico - Manutenção

## Slide 17
Cadastro Técnico – Localização
VIATURA DO CADASTRO TÉCNICO
LOCALIZADOR ELETROMAGNÉTICO
GEORADAR
TUBOS E CABOS
TAMPAS METÁLICAS
TUBOS, CABOS E CAIXAS
DETECTOR DE MASSA METÁLICA
EQUIPE PADRÃO
1 TÉCNICO AGRIMENSOR
2 AGENTES TÉCNICO

## Slide 18
Cadastro Técnico - Georadar
TELAS DO DISPLAY
LOCALIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO E POÇO DE VISITA
NÃO IDENTIFICA
MATERIAL E DIÂMETRO

## Slide 19
NÍVEL ELETRÔNICO
ESTAÇÃO TOTAL
GPS – SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL
Cadastro Técnico
LEVANTAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO E LOCALIZAÇÃO POR COORDENADAS
ALTIMETRIA
COTAS
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO
OUTRAS FERRAMENTAS
TRENA, BALIZA, HASTE SONDA, ...

## Slide 20
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Principais ações de controle e combate as perdas de água, no sistema de distribuição
    Setorização
    Controle de Pressão
    Pesquisa de Vazamentos
    Manutenção
    Readequação da Infraestrutura de Água
    Telemetria / Telecomando – Automação
    Micromedição e Qualidade Metrológica dos Hidrômetros
    Qualidade de Materiais, Equipamento e Obras
    Ensaio de Estanqueidade
    Combate às Irregularidades nas Ligações de Água

## Slide 21
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Setorização
    O conhecimento das tubulações instaladas no sistema de água permite o desenvolvimento de estudos de isolamento, das áreas de abastecimento em zonas pressão, setores de abastecimento, setores de medição (DMC - Distritos de Medição e Controle)
Controle de pressão
    Determinação da área de influência da válvula redutora de pressão, através da análise das redes de distribuição e cotas geométricas
    Dimensionamento da Válvula Redutora de Pressão, através do histórico de consumo marcado dos clientes

## Slide 22
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Setorização

## Slide 23
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Controle de pressão

## Slide 24
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Pesquisa de vazamentos
    Fundamental para eficiência na realização e gestão da pesquisa de vazamentos não visíveis, através de equipamentos acústicos
Manutenção das redes e ramais de água
    O conhecimento do posicionamento das redes e suas características, como diâmetro e material, permite uma manutenção mais eficiente e rápida, pois envolve o planejamento da execução, com a determinação das peças a serem utilizadas no reparo, avaliação da necessidade de intervenção da via

## Slide 25
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Readequação da infraestrutura de água
    Através da localização geográfica das manutenções corretivas, é possível diagnosticar tubulações com excesso de manutenção corretivas, devido a fadiga do material, permitindo priorizar áreas/bairros para elaboração de projetos de readequação da infraestrutura

## Slide 26
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas
Localização das manutenções das redes de água

## Slide 27
Readequação da Infraestrutura de Água
Metodologia
MND – Método Não Destrutivo

## Slide 28
Obra de Readequação da Infraestrutura de Água
MND – MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
SOLDA POR ELETROFUSÃO
REDE PROVISÓRIA – “by pass”
REDE MESMO CAMINHAMENTO

## Slide 29
Readequação da Infraestrutura de Água
23% DAS REDES DE ÁGUA EM CIMENTO AMIANTO
40% DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS NAS REDES DE CIMENTO AMIANTO

## Slide 30
Readequação da Infraestrutura de Água
Densidade de manutenções corretivas por km de rede
PVC – Policloreto de Vinila CA – Cimento Amianto
FF – Ferro Fundido PEAD – Polietileno de Alta Densidade

## Slide 31
Foram substituídos 340 km redes e 25695 ligações
ÁREAS JÁ CONTEMPLADAS COM READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA:
340 km redes
25.695 ligações
INFRAESTRUTURA EXISTENTE EM CIMENTO AMIANTO:
1.080 km redes
Readequação da Infraestrutura de Água
Referência: Março/17

## Slide 32
ROMPIMENTO DE REDES E RAMAIS – 2008 a 2011
CARACTERÍSTICAS SUBSETOR ZB ZONA SUL
INFRAESTRUTURA DA DÉCADA DE 70
REDES EM CIMENTO AMIANTO
RAMAIS EM FERRO GALVANIZADO
HIDRÔMETROS VELOCIMÉTRICOS
ROMPIMENTO NA REDE
ROMPIMENTO NO RAMAL
Caso: Redução de Perdas - Subsetor Zona Sul

## Slide 33
ROMPIMENTO DE REDES E RAMAIS – 2013 a 2014
CARACTERÍSTICAS SUBSETOR ZB ZONA SUL
INFRAESTRUTURA READEQUADA EM 2011
REDES EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
RAMAIS EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
HIDRÔMETROS VOLUMÉTRICOS EM 2013
ROMPIMENTO NA REDE
ROMPIMENTO NO RAMAL
Subsetor Zona Sul – após a substituição

## Slide 34
OBRAS E SERVIÇOS
SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS POR PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
PADRONIZAÇÃO DA LIGAÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO LACRADA
READEQUAÇÃO DOS HIDRÔMETROS PARA VOLUMÉTRICO CLASSE C
RESULTADO COMPROVADO
Subsetor Zona Sul – monitoramento das perdas

## Slide 35
OBRIGADO!
Cadastro Técnico e o Controle de Perdas

## Slide 36
Ivan de Carlos
Coordenador Análise de desempenho dos Sistema e Cadastro Técnico
(19) 3735.5394 – controle.sistemas@sanasa.com.br