## Slide 1: UTILIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE CINZA PESADA E FERRO COMO MEIO SUPORTE DE BIOFILME EM FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR EM PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Autores:
Geraldo Tadeu da Silva Thiesen
Engenheiro Mecânico, Servidor Público na empresa COMUSA. Mestrando do Depto. de Metalurgia, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil; gsilva@comusa.rs.gov.br.
Lirio Schaeffer
Engenheiro Mecânico. Prof. Dr.-Ing., Coordenador do LdTM, PPGEM, Depto. de Metalurgia, UFRGS, PortoAlegre, RS, Brasil; schaefer@ufrgs.br.
Vinicius Martins
Tecnólogo em Fabricação Mecânica. Prof. Dr. IFSul, Campus Sapucaia do Sul; UFRGS,. Porto Alegre, RS, Brasil; viniciushiper@yahoo.com.br.

## Slide 2: - OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 3: - OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 4: Objetivo: Utilizar a cinza pesada de termoelétrica na fabricação de um filtro do compósito de cinza-ferro sinterizado obtido por metalurgia do pó, como meio suporte em filtro biológico percolador para pós-tratamento de esgotos domésticos.

## Slide 5: - OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 6: - Aproveitamento das cinzas oriundas da queima do carvão mineral

## Slide 7: - Tratamento dos esgotos

## Slide 8: - Tratamento dos esgotos : Filtro Biológico Percolador

## Slide 9: - Metalurgia do Pó

## Slide 10
- Demanda Química de Oxigênio
Método com refluxo fechado com dicromato de potássio
A matéria orgânica e outras substâncias passíveis de oxidação são misturadas com
uma solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) e ácido sulfúrico concentrado (H2SO4)

## Slide 11: - OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 12: Fluxograma de desenvolvimento do trabalho
Mistura com 10% de Fe em pó
Compactação 100 N/mm2
Sinterização 1500°C
Características físicas
Densidade do sinterizado
MEV do Sinterizado
EDS
Superfície Específica
Determinação da Curva de Compressibilidade
Cinza Pesada Moída
Densidade aparente
Densidade a verde

## Slide 13: Construção do Protótipo do Filtro Biológico
Parâmetro |  | Dimensão
Altura Total |  | 0,40 m
DIâmetro |  | 0,050 m
Área Superficial |  | 0,0020 m2
Profundidade do Enchimento |  | 0,20 m
Volume do Enchimento |  | 0,0004 m3
Altura do Sistema de Distribuição |  | 0,08 m
Profundidade do Sistema de Drenagem e Ventilação |  | 0,12 m

## Slide 14: -OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 15: Micrografia da cinza com 2 h de moagem

## Slide 16: Curva de Compressibilidade da mistura Cinza-10Fe

## Slide 17: Micrografia do CCM com magnitude de 100X
Matriz Cerâmica
e outros óxidos
Difusão do ferro na matriz cerâmica
Corpo de Prova Sinterizado
Corpo de Prova à Verde
Comparativo entre amostra a verde e sinterizada
Amostra | Pressão (MPa) | Densidade a Verde (g/cm3) | Densidade Sinterizado (g/cm3) | Contração Volumétrica (%)
1 | 100 | 1,46 | 1,64 | 12,6

## Slide 18: Densidade do sinterizado do compósito Cz-10Fe
Dados para determinação da superfície específica
Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Volume (mm3) | Área total (mm2) | Superfície Específica(m2/m³)
16,20 | 22,71 | 47,06 | 1366,02 | 290,413

## Slide 19: Corpos de prova sem deposição e com deposição de biofilme.
Peça não exposta
Peça com Biofilme aderido

## Slide 20
Resultados DQO 1° teste – Percolação
Vazão 0,005 L/s
TDH 30 min.
Redução 20%
Carga orgânica elevada
Resultados DQO 2° teste – Recirculação 24 hs
Recirculação 24 hs
Redução 95%
Inviável economicamente

## Slide 21
Resultados DQO 3° teste – Recirculação 3,6 e 12 hs
taxas de recirculação de 200, 500 e 1100%
reduções maiores do que 50%.
A recirculação pode provocar um aumento no oxigênio dissolvido (OD)
taxas de recirculação de 200% obtendo remoções de DQO na faixa de 83%
Taxas de recirculação de 25 , 50 e 200%
Remoção de DQO em 63 %
maior remoção de matéria orgânica, no efluente onde há maior disponibilidade de biomassa
metabolismo endógeno
cisalhamento
Resultados DQO 4° teste – Recirculação 0,5 ,1 e 3 hs

## Slide 22: - OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 23: -O compósito Cz-10Fe atingiu o propósito de uma superfície porosa. A porosidade permite a formação de pequenos reatores para oxidação da matéria orgânica.
-Apesar de uma grande superfície específica, o formato da peça deveria ser repensado para a aplicação, visando possibilitar maior área de contato entre o efluente e o meio suporte
-A pequena quantidade de peças diminui a eficiência do protótipo, necessitando uma grande recirculação de efluente para possibilitar maiores reduções de DQO
-Os corpos de prova de CCM apresentaram ao final do processo oxidação do ferro presente na estrutura, podendo liberar resíduos do metal no efluente.
Conclusões:

## Slide 24: Agradecimentos:

## Slide 25: - OBJETIVOS - VISÃO GERAL - MATERIAIS E MÉTODOS - RESULTADOS/DISCUSSÃO - CONCLUSÃO - DÚVIDAS

## Slide 26
Obrigado pela atenção!