## Slide 1
®
ASSEMAE - 2016
Tecnologias para automação
em saneamento
Charbel Szymanski

## Slide 2: Sumário
ASSEMAE - 2016
Modelo geral de um sistema automatizado
Comunicação de dados
Software para automação

## Slide 3: Sistema Automatizado - Modelo geral
ASSEMAE - 2016
Sensores e atuadores
Comunicação e controle
Software e inteligência
Notes: Antigamente os sensores e atuadores não tinham interfaces com instrumentos de medição e controle
Eram necessários equipamentos adicionais
Atualmente é comum o uso de comunicação via protocolos abertos como Modbus e uso de portas RS-485.
Pelo menos se tem entradas ou saídas 4-20 mA
O monitoramento passou dos painéis elétricos para o software
Equipamentos de controle são usados para controle autônomo, mas o software pode ser usado para controle descentralizado
Tendência: um mesmo fornecedor entrega a solução completa

## Slide 4: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016

## Slide 5: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Ethernet
  Distância: 100m (norma)
  Vantagens: baixo custo instalação, sem custo mensal, altas taxas de transmissão
  Desvantagens: necessário estar próximo ao local, fazer passagem de cabo

## Slide 6: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Wi-Fi comum
  Distância: 150m, 2.4Ghz/5.8Ghz
  Vantagens: baixo custo instalação, sem custo mensal, altas taxas de transmissão, antena omnidirecional
  Desvantagens: opera a curtas distâncias, poucos equipamentos possuem essa interface, interferência (2.4Ghz)
Notes: 2.4 Ghz = menos canais (consequentemente sofre maior interferência), menor velocidade, maior alcance
5.8 Ghz = mais canais, maior velocidade, menor alcance
2.4Ghz: range de 2400Mhz a 2500Mhz. Máximo de 3 canais sem sobreposição.
5.8Ghz: range de 5725Mhz a 5875Mhz. Máximo de 23 canais sem sobreposição. Também conhecido como 5Ghz.
- Existem bandas de frequência chamadas ISM (Instrumentation, Scientific & Medical) que são livre, não necessitam de licitação para
utilização das mesmas. Uma das bandas livre é 2.4Ghz.
- Quanto maior a frequência menor a distância de propagação e maior a taxa de transmissão.
Antena omnidirecional de 5dbi (comum em roteadores simples) atinge a distância máxima de 152m.

## Slide 7: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Wi-Fi de longo alcance
  Distância: 12 km, 2.4Ghz/5.8Ghz
  Vantagens: atinge longas distâncias, independência de operadoras, altas taxas de transmissão, sem custo mensal
  Desvantagens: necessária
  infra-estrutura específica, antena direcional, longas distâncias = potência tem que ser maior
Notes: Tipicamente usam antenas direcionais de 23 dbi, que possibilitam um alcance aproximado de 12Km.
O fabricante Ubiquiti possui antenas de várias potências (16, 20, 23, 27 dbi, ...) e afirma que uma antena de 27 dbi pode ter alcance de até 30Km, porém, podem consumir até 3W.
Alguns modelos de rádio-antena podem chegar a 100Km, porém, com potências muito altas.

## Slide 8: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Wi-Fi de longo alcance
  Resolução Anatel 365/2004
  Exemplo:
  Frequência de 2,4Ghz
  400mW ≈ 26dBm ≈ 126mW + 5dBi
Nr. de habitantes | Potência E.I.R.P
≥ 500 mil | ≤ 400mW
< 500 mil | > 400mW
Notes: E.I.R.P = potência isotrópica efetivamente irradiada. Basicamente considera a potência do rádio + ganho da antena - perdas.
30dBm = 1W
A potência E.I.R.P deve ser respeitada, pois mesmo usando equipamentos homologados pela ANATEL, se a potência não for respeitada estar-se-á fora da lei.
Convert 13dBm to milliwatts:
P(mW) = 10(13dBm/ 10) = 19.95mW

## Slide 9: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Wi-Fi de longo alcance

## Slide 10: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
GSM/GPRS
  Distância: ∞
  Vantagens: atinge longas distâncias
  Desvantagens: instabilidade e baixa qualidade de serviço no Brasil, sobrecarga momentânea de antenas

## Slide 11: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Satélite
  Distância: ∞
  Vantagens: atinge longas distâncias
  Desvantagens: elevado custo de instalação e mensal

## Slide 12: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Rádio de baixo alcance
  Distância: 300 m, 900Mhz, FHSS
  Potência: 25mW
  Vantagens: baixo custo de aquisição, baixo custo de manutenção, independência de operadoras, altas taxas de transmissão, sem custo mensal
  Desvantagens: baixo alcance
Notes: FHSS (Frequency-hopping spread spectrum, espectro de difusão em frequência variável em tradução livre) é um método de transmissão de sinais de rádio que consiste na mudança constante da portadora através de vários canais de frequência, usando uma sequência pseudoaleatória conhecida por ambos transmissor e receptor.
Uma transmissão de espectro variável oferece três vantagens principais sobre uma transmissão de frequência fixa:
Alta resistência a interferências;
Dificuldade de intercepção;
Compartilhamento de banda com diversos tipos de transmissores convencionais e com interferência mínima.

## Slide 13: Comunicação de dados
ASSEMAE - 2016
Rádio de longo alcance
  Distância: 20 km, 900Mhz, FHSS
  Potência de saída: 1W ≈ 30dBm
  Criptografia de 128bits
  Vantagens: atinge longas distâncias, independência de operadoras, altas taxas de transmissão
  Desvantagens: necessária
  infra-estrutura específica
Notes: - A frequência 900Mhz é livre

## Slide 14: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Evolução da plataforma
Web
Desktop


## Slide 15: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Interface mais limpa

## Slide 16: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Interface mais amigável

## Slide 17: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Disponibilidade

## Slide 18: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Uso de técnicas mais sofisticadas
  Inteligência Artificial
  Mineração de Dados
Independência da atenção do operador
  Sistema trabalha para o operador!
  Operador foca na resolução dos problemas

## Slide 19: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Mineração de dados
Vazão x Dia da semana

## Slide 20: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Interface mais sofisticada
Vídeo 1
Vídeo 2
Notes: Interfaces tridimensionais com base em gráficos vetoriais

## Slide 21: Software para automação
ASSEMAE - 2016
Interface mais sofisticada
Vídeo
Notes: Interfaces tridimensionais com base em modelos de objetos e cenas tridimensionais, elaborados com as mesmas tecnologias utilizadas na construção de jogos e filmes 3D

## Slide 22
®
ASSEMAE - 2016
www.evoluma.com
(48) 3052-4254 / (48) 3626-5207
contato@evoluma.com