## Slide 1
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável
Curso - Eficiência de tarifas elétricas e Eficiência eletromecânica em instalações elevatórias
Indicadores de Gestão de faturas de Energia
Rita Cavaleiro de Ferreira – Coordenadora do ProEESA
Campinas, 47º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE, 19.06.2017

## Slide 2: Indicadores de gestão de faturas de energia (E1-E5)
1.

## Slide 4: Indicadores de gestão de faturas de energia
EE1 = Multas de ultrapassagem de demanda e de atraso de pagamento (%)
EE2 = Excesso de demanda contratada (%)
EE3 = Adequação da tarifa contratada (%)
EE4 = Operação em horário econômico (%)
EE5 = Baixo fator de potência (%)

## Slide 5
em 2018

## Slide 6: Resultados EE1 (para 2016)
Chart: 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EE1 - Multas de ultrapassagem de demanda e atraso de pagamento | 0.019 | 0.061 | 0 | 0.1481 | 0.6341 | 0.2778 | 0.267
■ Valor bom: 0
■ Valor mediano: 2% das unidades consumidoras
■ Valor insatisfatório: superior a 2% das unidades consumidoras
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Para este indicador é conhecido
o regime de eficiência
Não calculou

## Slide 7
em 2018

## Slide 8
Veja modelo / carta de solicitação de adequação da demanda contratada
em 2018

## Slide 9: Resultados EE2 (para 2016)
Chart: EE2 - Excesso de Demanda contratada
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EE2 - Excesso de Demanda | 0.34 | 0.5 | 0.23 | 0 | 0.27778 | 0.5652 | 0.33333 | 0.7
■ Valor bom: 0
■ Valor mediano: de 0 a 5 %
■ Valor insatisfatório: superior a 5%
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Para este indicador é conhecido
o regime de eficiência
Unidades consumidoras com demanda contratada excessiva

## Slide 10
em 2018

## Slide 11
em 2018

## Slide 12: Resultados EE3 (para 2016)
Chart: 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
E3 - Adequação tarifária | 0.33 | 0.84615 | 0.75 | 0.8251 | 0.1667 | 1
■ Valor bom: 100 %
■ Valor mediano: de 100 a 95 %
■ Valor insatisfatório: inferior a 95%
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Para este indicador é conhecido
o regime de eficiência

## Slide 13
em 20xx

## Slide 14: Resultados EE4 (para 2016)
Chart: 
Meta Bom | 0.367 | 0.5 | 0.158 | 0.47 | 0.5 | 0.445
Meta Mediano | 0.0734 | 0.1 | 0.0316 | 0.094 | 0.1 | 0.089
Meta Insuficiente | 0.5596 | 0.4 | 0.8104 | 0.436 | 0.4 | 0.466
Chart: EE4 - Operação em horário econômico
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EE4 - Operação em horário econômico | 0.57 | 0.46404 | 0.096 | 0.5622 | 0.5529 | 0.453
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
■ Valor bom: definido pelo prestador
■ Valor mediano: definido pelo prestador
■ Valor insatisfatório: definido pelo prestador
Este indicador não é muito robusto para determinar regimes de eficiência

## Slide 15
em 2018

## Slide 16: Resultados EE5 (para 2016)
Chart: EE5 – Baixo Fator de Potência
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EE5 - Baixo fator de potência | 0.065 | 0 | 0.0167 | 0 | 0.28704 | 0.3623 | 0.4097 | 0.1
■ Valor bom: inferior a 5 %
■ Valor mediano: entre 5% e 10%
■ Valor insatisfatório: superior a 10%
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Para este indicador é conhecido
o regime de eficiência

## Slide 18
Convite – calcular os seus indicadores para 2016
Dúvidas – apoio no cálculo:
A sua informação será tratada sigilosamente
cavaleiro@akut-umwelt.de
lopes@akut-umwelt.de

## Slide 19: Potencial de economia (R$)
Chart: Potencial de economia (R$ 1.000/ano)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
EE1 | 569.99 | 17555.88 | 42474.99 | 392104.56 | 33737.55 | 58530.12
EE3 | 37975.7 | 7470 | 4168 | 2727.55
EE5 | 2199.56 | 529.36 | 132552.31 | 114436.84 | 184105.98 | 131447.3601
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
Não calculou
O potencial de economia indica se uma empresa está operar num regime de eficiência
Não calculou

## Slide 20: Indicadores de gestão de faturas de energia
EE1 = Multas de ultrapassagem de demanda e de atraso de pagamento (%)
EE2 = Excesso de demanda contratada (%)
EE3 = Adequação da tarifa contratada (%)
EE4 = Operação em horário econômico (%)
EE5 = Baixo fator de potência (%)

## Slide 21
www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/proeesa

## Slide 22
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável
Curso - Eficiência de tarifas elétricas e Eficiência eletromecânica em instalações elevatórias
Pré-diagnostico e monitoramento da eficiência de instalações elevatórias – Método IWA – Ph5
Rita Cavaleiro de Ferreira – Coordenadora do ProEESA
Campinas, 47º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE, 19.06.2017

## Slide 23: Indicador Ph5 - IWA (kWh/m3x100m)
2.

## Slide 24
O princípio – cálculo do rendimento
Ph5 - indicador de eficiência em instalações elevatórias da IWA
(kWh/(m3 x100m))

## Slide 25: Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m3x100m) equivalente a (%)
jjj
Estándar
O indicador IWA Ph5 equipara todos os
bombeamentos convertendo o volume
elevado para 1 m3 a 100m de altura
manométrica

## Slide 26
constante
Variável
0,5 kWh/m3
Exemplo de cálculo: Ph5 de 4 moto bombas
kWh/m3 não mede eficiência, mas serve de referência para comparar uma bomba consigo mesma em períodos diferentes.

## Slide 27
Unidades de Eficiência
(kWh/m3x100m)
(%)
x100
Hidráulicos - IWA
Electromecânicos

## Slide 28: Conversão de unidades (kWh/m3x100m) em (%)

## Slide 29: Conversão de unidades (kWh/m3x100m) en (%)

## Slide 30
  Performance Indicators for Water Supply Services (Manual of Best Practices)
Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m³x100m)
1 instante ou 1 ano
1 conjunto =
motor-bomba

## Slide 31
Desempenho do prestador
Σ da fórmula para todas as bombas
Prestador =
Σ
Σ
Também calculável para um prestador de serviço

## Slide 32: RASARP– Relatório Anual do Setor de Água e Resíduos em Portugal Aspecto de Eficiência Energética

## Slide 33: Relatório 2009

## Slide 34: Indicador AA15 – kWh/(m3x100m)
Relatório 2014

## Slide 35: Indicador AA15 – kWh/(m3x100m)
Relatório 2014
Tal como o balanço hídrico, conhecer a eficiencia electromecânica é uma curva de aprendizagem
até todos os municipios terem dados fiáveis

## Slide 36: Aplicação do indicador no México
3

## Slide 37: Comparação desempenho e potencial de poupança electromecânica
O potencial de economia não é proporcional à eficiência

## Slide 38: Fiabilidade da informação e o potencial de economia eletromecânico
Solicitar melhores dados para confirmar o potencial de poupança
Fiabilidade elevada
do retorno económico por aumento de eficiência energética

## Slide 39
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Avaliar o rendimento e determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 40
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Avaliar o rendimento e determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 41: Sumário
Dados de entrada
Volume bombeado
(m3)
Medição de vazão
Horas de funcionamento da bomba
Altura manométrica
(m)
Consumo energético
(kWh)
Pressão
Nível dinâmico e geométrico
Placa da bomba (especificações)
Faturas de eletricidade
Leituras dos medidores de electric.
Para bombas com inversores de frequência se coloca a altura manomética meta / desejável

## Slide 42
  Performance Indicators for Water Supply Services (Manual of Best Practices)
Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m³x100m)
1 instante ou 1 ano
1 conjunto =
motor-bomba

## Slide 43
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Avaliar o rendimento e determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 44
Avaliação do rendimento
bomba com motor externo

## Slide 45
Avaliação do rendimento
bomba com motor submergido
ou poço profundo

## Slide 46
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 47
Cálculo do potencial de economia
Potencial de economia
bomba com motor externo

## Slide 48
Cálculo do potencial de economia
Potencial de economia
Regime
operacional atual
Regime
de eficiência
58,3%
X kWh/m3x100m
72%
Y kWh/m3x100m
X-Y kWh/m3x100m
Economia de energia (kWh/mês) = ) x Vol () x alt.mano (m)
Economia de monetária (R$) =

## Slide 49
Cálculo do potencial de economia
Potencial de economia
Regime
operacional atual
Regime
de eficiência
58,3%
0,467 kWh/m3x100m
72%
0,387 kWh/m3x100m
0,089 kWh/m3x100m
Econ. energia = kWh/mês = 0,089 x 86 573 x 104,24m
Economia de monetária = 4 131R$ =

## Slide 50
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 51
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 52
Avaliação do rendimento
Rendimento atual
Rendimento bom
57%
72-91%
6 meses
Remdimento para efeitos de payback
58%
62-67%
9 meses

## Slide 53
Cálculo do payback de subsituição
Potencial de economia mensal
Valor de substituição
3 684 R$/mês
22.000 R$
6 meses
Payback
1 217 R$/mês
11.000 R$
9 meses

## Slide 54: Eficiência energética por bomba - contrato eletricidade
Planilha disponível para calcular diversas unidades consumidoras / equipmentos

## Slide 55
Exercício 4 passos (30 min)
Calcular o rendimento atual (kWh/m3x100m)
Determinar a eficiência desejável para esse equipamento (kWh/m3x100m)
Calcular o potencial de economia ($R/mês)
Calcular o payback de substituição ($R/mês)
Determinar medidas de ação (manutenção preventiva / substituição)

## Slide 56
Medidas de manutenção
Ordenar os equipamentos / unidades consumidores por potencial de economia (R$)
Realizar manutenção preventiva

## Slide 57
Medidas de substituição
Ordenar os equipamentos por payback (meses)
Avaliar a confiabilidade da informação
Realizar diagnóstico em campo – para segurança do investimento

## Slide 58
Intervenções operacionais / manutenção
Equipamento com necessidade de averiguação dos dados, mas sem prioridade de atuação
Avaliação do rendimento
Sugestão de intervenção
Valores excessivamente eficientes
Sem prioridade de atuação
Programar a manutenção
Requer manutenção
Requer coleta de melhores dados
Requer coleta de dados
Desempenho mediano
Bom desempenho
Desempenho insuficiente
Valores excessivam. ineficientes
Valores incompletos

## Slide 59
Fonte:http://www.emanz.org.nz/system/files/PumpingSystems_AuditStd_v1.1_UpdatedJun2015.pdf
Monitoramento e praticas de manutenção

## Slide 60
Vale a pena monitorar
o rendimento dos equipamentos
a gestão das faturas de energia
cavaleiro@akut-umwelt.de
lopes@akut-umwelt.de
www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/proeesa
Os indicadores estão disponíveis

## Slide 61: Slides opcionais

## Slide 62: Complementariedades
 | Ph5 IWA (kWh/m3x100m) | Medição em campo / auditoría energética
Representa-tividade temporal | Pode avaliar o desempenho em períodos longos | Baixa representatividade temporal – resultados instantâneos
Exatidão | Pode haver imprecisões, mas são resultados válidos dentro de uma faixa de valores | Valores extremamente exatos
Equipamento | Necessidade de menos instrumentação | Necessidade de equipes técnicas (p.e. analisador de redes)
Intensidade de recursos humanos | Apoio e validação à distancia | Equipes de validação em campo
Monitoramento de
baixo custo
Monitoramento consumidor de recursos

## Slide 63: Sumário
Dados de entrada
Volume bombeado
(m3)
Medição de vazão
Horas de funcionamento da bomba
Altura manométrica
(m)
Consumo energético
(kWh)
Pressão
Nível dinâmico e geométrico
Placa da bomba (especificações)
Faturas de eletricidade
Leituras dos medidores de electric.
Para bombas com inversores de frequência é necessário calcular os diversos modos de operação (resultados: reduz a confiabilidade)

## Slide 64: Medido
volume de agua (m3)
energia (kWh)
nível dinâmico, pressão manométrica (m) e calculadas as perdas de fricção e carga de velocidade (m)
volume de agua (m3)
energia (kWh)
energia (kWh)
Estimado
Altura manométrica estimada (m)
volume de água estimado (m3)
Altura manométrica estimada(m)
Dados de entrada - confiabilidade

## Slide 65: Sumário
Dados de entrada – Dados estáveis
Potência da bomba (ou potência instalada) (kW)
Tipologia da bomba (motor externo / motor submergível)
Valor de compra da bomba ou de sua substituição (R$)
Rendimento desejável/alcançável em campo (%) e em (kWh/(m3x100m))
Rendimento prometido pelo fabricante (%) e em (kWh/(m3x100m))
Preço médio de eletricidade (R$/kWh) nessa instalação ou geral