## Slide 1
MACROMEDIÇÃO
PESQUISA DE VAZAMENTO
Luiz Roberto Sarto

## Slide 2
MACROMEDIÇÃO
A Importância da Medição de Vazão
1 - Vazão:
2 - Nas empresas de saneamento se aplicam basicamente em:
Controle Operacional do Sistema de Abastecimento
Transferência de Custódia
Quantidade de fluido → por um determinado lugar → durante um intervalo de tempo.
Terceira grandeza mais medida nos processos industriais.

## Slide 3
Confiabilidade
Precisão
Exatidão
Acurácia
Atributos Básicos da Medição
Expressar valores verdadeiros.
Probabilidade mínima de se desviar da verdade.
Deve ser precisa o suficiente, de forma a permitir ao gestor distinguir o mais adequado curso de ação.
Um sistema é confiável quando ele funciona de forma como se espera.

## Slide 4
A SANASA POSSUI 100% DAS MEDIÇÕES DAS VAZÕES / VOLUMES
Subsidiando: O planejamento e as tomadas de decisões.
SISTEMA DO RIO ATIBAIA
5 Estações de Captação
5 Linhas de Adução
4 Estações de Tratamento
94% do Abastecimento
SISTEMA DO RIO CAPIVARI
1 Estação de Captação
1 Estação de Tratamento
6% do Abastecimento
Todos os valores são coletados de forma automatizada e em tempo real (on line) 24 horas por dia.
Atende às necessidades do controle e operação do sistema de água.
A Importância da Medição de Vazão
CAPTADO
TRATADO
DISTRIBUÍDO

## Slide 5
Vazão do Rio
Captação
Adutoras
Eta’s
Setores
Filtros
Saídas das ETA's
Subsetores
Setores de Medição
Mede a disponibilidade hídrica;
Mede o volume total de água bruta retirada do manancial;
Mede as perdas durante a adução de água bruta;
A Importância dos Macromedidores:
Mede o processo de tratamento;
Mede a água potável que está sendo disponibilizada no sistema;
Mede as saídas dos filtros e suas frequências de lavagens;
Mede o volume total tratado, indicando a produção;
Controle Operacional
Indicadores de Desempenho

## Slide 6
Sistema Produtor e Distribuidor

## Slide 7
São utilizados macromedidores de diversos tipos:
Tipos de Macromedidores
Eletromagnéticos de carretel
Ultrassônicos Clamp-on
Ultrassônicos de carretel (bateria)
Woltmann.
Ultrassônico Portátil

## Slide 8
Captação do Rio Atibaia
Vazão Média Captada: 3.100 l/s

## Slide 9
Medição - Batimetria
Parametrização Programador Portátil
Medição de vazão usando aparelho de velocidade por efeito Doppler em ondas acústicas.
Perfiladores de corrente acústica doppler (ADCP)

## Slide 10
Vazão em Tempo Real
Registro Dados Históricos
Captação Rio Atibaia Medição Permanente do Rio

## Slide 11
RIO
Monitorar eventos críticos como estiagens e cheias
Gestão Operacional.
Atender a projetos como abastecimento público, irrigação e outros.
Acompanhamento das condições do Rio.
Avaliar a disponibilidade hídrica – Outorga DAEE.
A Importância da Medição do Rio

## Slide 12
F_1
F_2
F_4
F_3
F_5
F_6
ETA_2
Captação do rio Atibaia
ARA_1
ARA_2
ARA_3
RESERVATÓRIO
Ferradura
Saída_1
Saída_2
Saída_3
Saída_4
Diagrama esquemático da macromedição
Macromedidores instalados nas saídas
Mg
Us
Mg
ETA_1
Macromedidores instalados nos filtros
F_1
F_4
F_2
F_5
F_3
F_6
F_7
Auditado pelo DAEE - ANA
Corresponde 20% da água tratada de Campinas
Sistema do Rio Atibaia ETA 1e2
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Us
Us
Us
Us
Mg
Mg
Mg
Us

## Slide 13
ETA 1: (1936) Vazão: 520 l/s ETA 2: (1961) Vazão: 650 l/s
ETA´s 1 e 2
ETA 1
ETA 2

## Slide 14
ARA_4
ARA_5
SAÍDA 1
SAÍDA 2
SAÍDA 6
SAÍDA 7
SAÍDA 3
SAÍDA 4
SAÍDA 5
Macromedidores existentes em todas as saídas do tanque de contato.
Devido à importância dos volumes apurados, foram instalados macromedidores em série no mesmo local, para validar os resultados.
Diagrama esquemático da macromedição
Macromedidores instalados na entrada do tanque de contato.
Auditado pelo DAEE - ANA
Corresponde 74% da água tratada de Campinas
Sistema do Rio Atibaia ETA’s 3 e 4
Captação do rio Atibaia
ETA_3
ETA_4
RESERVATÓRIO
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg

## Slide 15
ETA 3: (1972) Vazão: 1.100 l/s ETA 4: (1991) Vazão: 1.900 l/s
ETA 4
ETA 3
ETA´s 3 e 4

## Slide 16
Diagrama esquemático da macromedição
Sistema do Rio Capivari
A medição dos volumes captados e produzidos pelo sistema é realizado por macromedidores instalados na captação e na saída de adução
Auditado pelo DAEE - ANA
Corresponde 6% da água tratada de Campinas
Captação do rio Capivari
ETA
RESERVATÓRIO
SAÍDA
Us
Us

## Slide 17
(1988) Vazão: 360 l/s
Captação do Rio Capivari - Eta Capivari

## Slide 18
Vazão Totalizada e instantânea

## Slide 19
Sistema de Reservação - Centros de Reservação e Distribuição (CRDs)

## Slide 20
Aquisição de dados de vazão/volume nos macromedidores, distribuídos em todo o município de Campinas.
Sistemas de Medição Remota – SMR.
Rádio Frequência
Macromedidor

## Slide 21
SMR - Transmitidos Via Rádio Frequência.

## Slide 22
PESQUISA DE VAZAMENTO

## Slide 23
Aplicação:
Todos os sistema de abastecimento
SETORES DE PESQUISA:
Setores de Medição.
Área de influência de válvulas redutoras de pressão.
Setores de abastecimento.
    Manutenções de redes e ramais por Km de rede.
    Índice de perdas de distribuição ou faturamento.
    Vazão mínima noturna (FP)
    Problemas Operacionais
CRITERIO PARA ESCOLHA DOS LOCAIS PARA PESQUISA

## Slide 24
Setor de Abastecimento - Chapadão

## Slide 25
Setores de Pesquisa

## Slide 26
Tipos de Vazamentos
Vazamentos Inerentes
Vazamentos Não Visíveis
Vazamentos visíveis
Facilmente notados pela população que notifica a companhia. - O reparo normalmente é rápido
Não aflora à superfície – longo tempo para localiza-los necessário de equipamentos acústico para sua detecção
Vazões muito baixas - geralmente ocorre nas juntas e nos estágios iniciais de corrosão não detectável por equipamentos acústico

## Slide 27
Geofones Mecânicos
Geofones Eletrônicos
Haste de Escuta
Correlacionador de Ruídos
Sensores Armazenadores de Ruídos
Tipos de equipamentos Acústicos utilizados
Haste Eletrônica

## Slide 28
Exigência de curso de detecção de vazamentos (nível I e II ) ABENDE
Profissional
Qualificado
Equipe própria
Elemento Humano

## Slide 29
Metodologia:
Preocupação - Quantidade de Km pesquisado
Áreas de pesquisa aleatória
Realizada a pesquisa – vazamento localizado consertado – Fim da Pesquisa
Frequência – Pesquisar 20% das redes por ano durante 5 anos = 100%
4600 km de redes – 20% - 920 Km ano - 5 anos - 100%
Frequência - Definida para cada setor de pesquisa (Necessidade)
Preocupação Qualidade
Áreas de pesquisa - Critérios -
Setores que apresenta manutenções de redes e ramais por Km. (rompimento)
Setores com problemas operacionais
Tipo de material das redes
Setores com maiores índices de perdas.
Tradicional
Setores de medição (VRP's)
Fator de Pesquisa > 0,3
Atualmente
Setores com ramais prediais em ferro galvanizado

## Slide 30
Fator de Pesquisa
O uso desse parâmetro deve ser evitado para setores com intermitência no abastecimento. Devido à falta de água durante o dia , há um consumo elevado durante a noite, o que pode dar a falsear o FP.
FP = Q mínima noturna / Q média diária
Quanto mais o fator tende para 1, maior a possibilidade de vazamentos.
O fator de pesquisa maior que 0,30 tem grande possibilidade de vazamentos.
= 0,50

## Slide 31
Fator de Pesquisa
Antes do Trabalho de Pesquisa de Vazamento
Depois do Trabalho de Pesquisa de Vazamento
FP = 0,50
FP = 0,16
Q min. = 6,84 l/s
Q min. = 1,07 l/s

## Slide 32
Volume Economizado Após a Pesquisa

## Slide 33
Setor com FP (Fator de pesquisa)

## Slide 34
A varredura: com hastes de escutas e geofones.
Os vazamentos localizados são marcados.
Gerado a ordem de serviço ao setor de manutenção.
Os vazamentos são Registrados e Georeferenciados
Primeira Etapa da Pesquisa: Haste de Escuta

## Slide 35
Segunda Etapa – Sensores de Ruídos - Correlacionadores
Instalação dos sensores
Leak
São enviadas então equipes para pontuar o eventual vazamento.
Confirmados e marcados os vazamentos
Repetimos este procedimento quantas vezes forem necessárias até que todos os sensores armazenadores de ruídos não apresentem indicação de vazamento
Todos os dados referentes a pesquisa de vazamentos são registrados
Gerado a ordem de serviço ao setor de manutenção

## Slide 36
Padronização da metodologia de trabalho.
Integração com os demais setores da empresa (operação/manutenção/atendimento ao cliente/gestão do sistema).
Define a periodicidades da pesquisa de cada setor.
Fiscalização efetiva da mão de obra e desempenho da equipe.
Exatidão e agilidade na detecção dos vazamentos.
Benefícios da gestão da pesquisa de vazamentos
Avaliação operacional do setor pesquisado.
Trabalho em conjunto com válvulas de controle no rebaixamento de pressões.
Banco de dados e rastreabilidade.

## Slide 37
OBRIGADO!
Eficiência Operacional – Controle de Perdas

## Slide 38
Nome
Cargo/Função
Telefone – e-mail